출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	정일용	05/27 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 27
보고자 : 주무관 정일용

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 정일용, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류 염소	PH	탁도
2014-05-27	14MT-02603	성북구-01-저수조	동소문로15길 99	한신휴아파트2차	강북	0.21	7.2	0.09
2014-05-27	14MT-02604	성북구-02-저수조	종암로 191	성가복지병원	강북	0.18	7.5	0.09
2014-05-27	14MT-02605	성북구-03-저수조	한천로95길 7	성북청소년수련관	강북	0.28	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02606	성북구-04-직수	동소문로 39-20	동소문동경로당	강북	0.28	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02607	성북구-05-직수	삼선교로10길 46	삼선동제1경로당	통합	0.20	7.5	0.08
2014-05-27	14MT-02608	성북구-06-직수	동소문로28길 40	동선동제1경로당	강북	0.29	7.5	0.09
2014-05-27	14MT-02609	성북구-07-직수	성북로 41-12	성북동경로당	강북	0.18	7.3	0.09
2014-05-27	14MT-02610	성북구-08-직수	보문로13나길 9, 1층	보문제2동경로당	통합	0.32	7.5	0.08
2014-05-27	14MT-02611	성북수-09-직수	삼양로 8가길 12호	길음2동경로당	강북	0.19	7.4	0.09
2014-05-27	14MT-02612	강북구-01-저수조	삼각산로 111	우이119안전센터	강북	0.20	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02613	강북구-02-저수조	삼각산로 89	강북구의회	강북	0.21	7.4	0.07
2014-05-27	14MT-02614	강북구-03-저수조	삼각산로28길 58	한미방앗간	강북	0.20	7.4	0.07
2014-05-27	14MT-02615	강북구-04-직수	삼양로60길 23	미동경로당	강북	0.24	7.5	0.08
2014-05-27	14MT-02616	강북구-05-직수	월계로7길 39-9	방천경로당	강북	0.31	7.4	0.07
2014-05-27	14MT-02617	강북구-06-직수	도봉로96나길 9-1	샛강경로당	강북	0.21	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02618	강북구-07-직수	인수봉로38가길 28	화계경로당	강북	0.22	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02619	강북구-08-저수조	삼양로170길 23	우이경로당	강북	0.21	7.4	0.08
2014-05-27	14MT-02620	강북구-09-직수	삼양로87길 3	제일경로당	강북	0.23	7.4	0.07

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(성북구, 강북구) : 14MT- 02603 ~ 14MT- 02620. 끝.