문서번호	급수운영과-10167
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
노운학		김홍준	05/27 장종욱
협조

배급수관 정비공사 실정 보고

(홍은동 403번지외 9개소 세척갱생관 정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  5.

서부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 2014년 홍은동 403번지외 9개소 세척갱생관 정비공사 현장에 대한 실정을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05. 26.

보고자  시설7급  노운학

제 목 : 배급수관 정비공사 구간별 현장 실정 보고

1. 공사 현황

□ 위    치 : 홍은동 403번지 외 9개소

□ 공사개요 : D=20~200㎜, L=1,550m

□ 총공사비 : 439,089천원(도급비:173,089, 관급비:110,000, 복구비156,000)

□ 시 공 사 : 스타건설(주) 대표 박나현

2. 현장 실정 보고 및 처리 의견

□ 배수관 정비대상 2구간 관경 변경

○ 위    치 : 홍제동 266-14~266-53호간

○ 정비개요 : D=100㎜, L=100m

○ 현장 실정 보고내용

- 위 구간은 기존 100㎜(세척갱생관)을 동일 구경의 닥타일주철관          100㎜로 교체정비 예정이나, 구간내에 기존 세대수(55가구)가 많        고, 향후 단독주택(8개동, 2개동은 신축 중임)을 다가구·다세대로         신축 시에 관경 협소로 인한 소출수 발생이 예상 됨.

○ 보고자 처리 의견

- 당초 부설 관경인 100㎜를 150㎜로 구경변경 부설하여, 위 구간에        향후 단독주택을 다가구·다세대로 신축 시에 예상되는 소출수를 예        방코자 함.

- 관경 변경 공사개요 : D=150㎜, L=100m

- 공사비 : 증)527천원

- 위치도(2구간)

위치도	GIS도면 위치도 (관경 변경 100mm → 150mm)

□ 배수관 정비대상 9구간 일부 관경 변경 및 구간(80m) 타절

○ 9구간 일부 관경 축소

- 위    치 : 봉원동 51-9 ~ 31-1호간

- 정비개요 : D=150㎜, L=400m

- 현장 실정 보고내용

· 위 구간은 기존관 50㎜,80㎜,150㎜를 닥타일주철관 150㎜로             L=300m를 교체, 기존관이 없는 단절관 구간 L=100m는 순환         배관 정비 예정이나,  관로부설 정점부인 봉원사 주변 토지 및 도         로가 봉원사의 사유지로 단독주택 8가구가 거주하고 있으며 개인          건축의 신축이 불가능한 지역으로 순환배관 부설 관경 D=150㎜         는 과대 관경 임.

- 보고자 처리 의견

· 당초 순환배관 부설 관경인 150㎜를 100㎜(L=100m)로 구경 축        소 부설하여, 과대 관경으로 인한 정체수 발생, 수질 악화 등을 사전        예방코자 함.

· 관경 축소 공사개요 : D=100㎜, L=100m(봉원사 정점부)

· 공사비 : 감)527천원

· 위치도(9구간 관경 변경)

당초 D=150mm 부설 위치도	관경 축소 D=100mm 부설 위치도

○ 일부구간 공사 타절

- 위    치 : 봉원동 51-9 ~ 50-1호간

- 정비개요 : D=150㎜, L=80m(총 부설 연장 400m)

- 현장 실정 보고내용

· 위 구간은 봉원사 주변 관로정비 시점 구간(L=400m)으로 서대문         구청에서 『2014년 상반기 도로굴착 심의』시에 공사 시점 80m         가 도로굴착 통제(2014.7.6.일 해제) 구간 임.

- 보고자 처리 의견

· 굴착 통제가 2014.7.6.일 해제되나, 서대문구청에서 『2014년          하반기 도로굴착 심의』개최 후, 위 구간 80m에 대한 도로굴착          허가가 8월 중순경 가능(준공기한 8.29일) 함으로 인한 공사 일정         지연, 준공기한 연기사유 발생 및 2014년 단위사업 조기집행 지연         등의 발생이 예상 됨.

· 위 구간(연장 80m)은 공사 타절하고, 타절된 구간에 대하여는            2014년 하반기에 『홍제1동외 13개동 상수도공사』 연간단가 계        약업체인 ㈜금원종합건설 대표 박주범에게 작업지시하여 관로 정비        완료토록 하고자 함.

· 공사 타절 공사개요 : D=150㎜, L=80m(봉원사 시점부)

· 공사비 : 감)9백만원

· 위치도(9구간 일부 타절)

당초 L=400m 부설 위치도	일부구간 공사타절 L=80m 위치도

□ 배수관 정비대상 6구간 추가 시공(40m)

○ 위    치 : 북가좌동 75-39~75-12호간

○ 정비개요 : D=150㎜, L=150m

○ 현장 실정 보고내용

- 위 구간은 기존 150㎜(세척갱생관)을 동일 구경의 닥타일주철관          150㎜로 교체정비 예정으로 구간 종점부 연결 부분인 북가좌동           75-12~75-3호간 40m가 CIP관(150㎜)으로 확인되어 교체 정        비가 필요함.

○ 보고자 처리 의견

- 위 노후관 확인 구간에 대하여 6구간 공사 시에 추가로 교체 정비토        록 하고자 함.

- 추가공사 구간 : 북가좌동 75-12~75-3호간

- 추가 공사개요 : D=150㎜, L=40m

- 공사비 : 증)4.5백만원

- 위치도(6구간)

당초 L=150m 부설 위치도	추가 부설공사 L=40m 위치도

3. 행정처리 사항

○ 6구간 D=150㎜, L=40m를 본 공사 예산 범위 내에서 노후관로를       추가로 정비 시행 코자하며

○ 상기와 같이 추가 시공 및 9구간 일부구간 타절에 대해 시설관리공단에       시공 작업토록 하고, 홍은동 403번지외 9개소 세척갱생관 정비공사 설계 변경시       반영 조치토록 작업지시 코자함. 끝.