문서번호	고도정수반-1861
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
송병욱		이임섭	05/27 代강신재
협조

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

시트방수 시방서 변경 검토 보고

2014. 05

상수도사업본부

(시설안전부)

『뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사』

시트방수 시방서 변경 검토 보고

뚝도 고도정수처리 구조물 상부 슬라브 방수에 적용되는 아스팔트 방수시트 시방서 오류 부분을 KS규격에 맞게 변경 요청에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		검토 근거

시트방수 시방변경 승인 요청(뚝도CM 2014-167) : 2014. 04. 24

방수자재 시방변경 승인 요청(삼건뚝도 2014-138) : 2014. 04. 04

Ⅱ		검토 내용

1. KS기준 비교

- 당초 토목시방서 시트방수의 규격 KSF4917이 합성 고분자계 방수시트로        명기되어 있으나 KSF4917은 개량아스팔트 방수시트로서 KS기준 표기 오류

(토목시방서 15-3-2 시트방수공, 1.2 참조규격 KS F 4917 합성 고분자계         방수시트)

구 분	당 초	변 경	비 고
규 격	KS F 4917합성 고분자계 방수 시트	KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트 KS M 2270 방습⦁방수용 아스팔트 프라이머

2. 재료의 품질기준 검토

구 분	당 초	변 경	비고
재 료	2.1.2 교면시트 방수	2.1.2 시트방수
	(표15-1 시트식 방수재의 품질기준) 두께 - 접착공법 3.5이상 융착공법 4.0이상 파단시 신장률 - 개질아스팔트계 25% 이상 합성고분자계 150% 이상 인장강도 – 개질 아스팔트계 150N/mm이상 합성고분자계 150N/mm 이상 (KS M 6518, KS F 4917, 부록시험편 참조)	두께 - 비노출 단층 방수용 3.0이상 비노출 복층 방수용 2.0이상 파단시 신장률 – A종 15% 이상 B종 400% 이상 인장강도-노출 및 비노출 단층 방수용 A종 8.0N/mm이상 B종 2.0N/mm이상 노출 및 비노출 복층 방수용 A종 5.0N/mm이상 B종 2.0N/mm이상 (KS F 4917 참조)

- 당초 시방서상 재료의 품질기준이(두께, 신장률, 인장강도 등) KS기준과          상이하고 출처가 불분명

3. 시공방법 검토

- 시공방법이 현장에서 아스팔트를 용해(가열)하여 접착제로 사용하는 공법        으로 이 공법은 현재 환경유발물질 발생으로 사용하지 않는 방법임

구 분	당 초	변 경	비고
시 공	3.2.9 접착형 시트 부착 (1) 접착용 아스팔트 용해온도 (2) 용해시 준비 사항 및 주의사항 (3) 시트시공선 부분 접착용 아스팔트 사용에 관한 사항 (4) 시트단부 아스팔트 처리방법	3.2.9 접착형 시트 부착 삭제 삭제 삭제 삭제 추가 (1) 콘크리트 양생에 관한 사항 (2) 타이로드 구멍 처리 방법 (3) 시트시공선 처리 방법 (4) 공급원승인서와 시방에 관한 규정

4. 시방변경 비교표

구 분	당 초	변 경	비고
1. 일반사항 1.2 참조규격	KS F 4917 합성 고분자계 방수 시트	KS F 4917 개량 아스팔트 방수 시트 KS M 2270 방습⦁방수용 아스팔트 프라이머
2. 재 료 2.1 일반사항 2.1.2	교면시트 방수에 앞서 시험시공을 실시하고...	시트방수에 앞서 시험시공을 실시하고...
2. 재 료 2.2 재질의 검사 (표15-1 시트식방수재의 품질기준)	두께 - 접착공법 3.5이상 융착공법 4.0이상 파단시 신장률- 개질 아스팔트계 25% 이상 합성고분자계 150% 이상 인장강도 – 개질 아스팔트계 150N/mm이상 합성고분자계 150N/mm 이상 (KS M 6518, KS F 4917, 부록 시험편 참조)	두께 - 비노출 단층 방수용 3.0이상 비노출 복층 방수용 2.0이상 파단시 신장률 – A종 15% 이상 B종 400% 이상 인장강도-노출 및 비노출 단층 방수용 A종 8.0N/mm이상 B종 2.0N/mm이상 노출 및 비노출 복층 방수용 A종 5.0N/mm이상 B종 2.0N/mm이상 (KS F 4917 참조)
3.2 시트식 방수재 시공 3.2.9 접착형 시트 부착	(1) 접착용 아스팔트 용해온도 (2) 용해시 준비 사항 및 주의사항 (3) 시트시공선 부분 접착용 아스 팔트 사용에 관한 사항 (4) 시트단부 아스팔트 처리방법	삭제 삭제 삭제 삭제 추가 (1) 콘크리트 양생에 관한 사항 (2) 타이로드 구멍 처리 방법 (3) 시트시공선 처리 방법 (4) 공급원승인서와 시방에 관한 규정

Ⅲ		CM 검토의견

토목시방서에 규격이 KS F 4917로 명기되어 있으면서 해당 규격은 “합성고분자계 방수시트”로 되어 있어 실제 KS기준인 “개량아스팔트  방수시트”와 상이하고

시공방법에서도 접착제로 쓰이는 아스팔트를 환경공해 유발물질이 발생되는 가열공법으로 하여 현재 사용하지 않는 방법으로, 방수재료의 품질기준을  KS F 4917에 맞는 기준으로 변경하여 적절한 품질관리가 될 수 있도록 하는 것이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 검토의견

위 사항은 시방서 내용의 오류를 기준에 맞게 적용하기 위한 실정 보고한 사항으로, 당초 설계자의 의견도 타당하다는 의견이므로 실정보고 내용으로 승인 조치코자 함.

붙 임 : 관련 공문. 1부.  끝.