문서번호	기전설비1과-2001
결재일자	2014.5.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
이동선		김남수	05/27 차광재
협 조
	주무관			강병모

수방용 양수기 점검보고

한강사업본부

(기전설비1과)

수방용 양수기 점검 보고

다가오는 여름철 집중호우로 인한 긴급상황 발생시 침수지역의 신속한 뻘 제거작업을 위하여 뚝섬외 2개소 수방용 양수기를 점검하고 아래와 같이 보고 드림

※ 관련근거 : 하천관리과-2767(‘14.2.20)호 및 기전설비1과-1693(’14.5.8)호

Ⅰ				점 검 개 요

점검목적 : 수방용 양수기의 상태를 점검하고 보수하기 위함

점검대상 : 뚝섬 외 2개소(반포, 망원) 수방용 양수기

점검일자 : 2014. 5. 22. (목)  10 : 00 ~ 15 : 00

점 검 자 : ########################

주요내용 : 펌프 및 경운기 엔진 작동상태 점검

Ⅱ				점 검 내 용

센터	점검 전	점검 결과	대책
뚝섬	PT1000 - 경운기엔진 및 펌프엔진 작동불량	PT1000 - 펌프 및 경운기엔진 상태 양호	이상없음
반포	PT1000 - 경운기 엔진출력부족으로 펌프구동 불가	PT1000 - 엔진 시동시, 회색연기 발생 (연료와 오일이 혼합되어 나타나는 현상으로 추정)	엔진 보링작업 요함

센터	점검 전	점검 결과	대 책

	PT1000 - 경운기 엔진출력부족 및 펌프측으로 물이 스며들어 윤활유가 유화, 펌프 토출압력 저하	PT1000 - 흰 액체가 누출됨 (M/C seal이 손상되어 물과 오일이 섞인걸로 판단)	정비 요함
	PT400 - 엔진출력부족 및 펌프구동 불가	PT400 - 흰 액체가 누출됨 (M/C seal이 손상되어 물과 오일이 섞인걸로 추측)
망원	PT1000 - 작동불량의 원인 모름	PT1000 - 펌프를 분해하여 부품확인 (M/C seal, 부싱이 마모되고 축 측면 손상)	정비 요함

※ PT1000, PT400 : 필텍펌프 제품명

정비소요 금액 : 6,500천원

보고자 의견

수방용 양수기 사용 이후, 자체관리가 부실·미흡하여 고장난 것으로 판돤되며,

수방 및 재해대책 추진비중 수리비(2,970 천원)가 소진되어, 부득이 수방용 장비임을 감안하여 수중보 공사 내역에 반영, 정비 후 정산처리코자 함.

따로붙임 : 1. 뚝섬 안내센터 양수기 현황 1부

2. 수방용 양수기 수리 요청 1부

3. 펌프 수리 및 소모품 요청서 1부

4. 수방용 양수기 보수물량 제출(망원) 1부.

5. 수방용 양수기 현장점검 사진 1부.

6. 유지관리 지침서 1부.  끝.