	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(남부종합상가 외 2개소)

1. 관련근거

○ 예방과-7607(2014.4.29.)호『소방특별조사 조치명령서(남부종합상가)』

○ 예방과-8474(2014.5.13)호『소방특별조사 조치명령서(신석준건물)』

○ 예방과-8473(2014.5.13)호『소방특별조사 조치명령서(한상익건물)』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
남부종합상가	구로구 오류동 155-7	2014. 04.29.	2014. 05.27	소화설비 경보설비	○옥내소화전 주펌프, 보조펌프 압력 스위치 셋팅 불량. ○ 수신기 위치 부적정(바닥으로부 터 1,5M이상에 설치됨, 접근이 어 려운 장소)	2014. 06.02	위.임영화 위.김위식
신석준 건물	구로구 오류동 137-24	2014. 05.13	2014. 05.28	유도등설비	○지하1층 피난구유도등 2개소 점 등유지 ○2층, 3층, 4층 출입문 상단 피난 구유도등 점등유지(3개소)	2014. 06.03	위.임영화 위.김위식
한상익 건물	구로구 오류동 156-99	2014. 05.13	2014. 05.28	경보 설비	○2층 비상경보설비 발신기 표시등 점등유지 ○3층, 4층 비상경보설비 발신기 표시등 탈락 망실 정비

가. 안전관리자 : 소방위 임영화

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리. 끝.

담당자	김위식		검사지도팀장	김정수		예방과장	05/28 代한기룡
협조자	센터장	임영화
시행	예방과-9784	(		)	접수		(		)
우	152-885	서울 구로구 오리로1285(궁동285) 수궁119안전센터	/
전화	02-2685-6119	/전송	02-2613-0119	/	wesik@seoul.go.kr	/	대시민공개