문서번호	정수과-1309
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수과장
윤순철		정희중	05/28 이태일
협조
	주무관		김성재

주간수질 시험 결과

2014. 5. 28

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수과)

수질 주간시험 결과

2014년 5월 28일
					채수일시	2014/5/26 10:00

구 분		먹는물 수질기준		원 수	정 수(#1)	비고
황 산 이 온		200㎎/ℓ이하		22	20
증발잔류물		500㎎/ℓ이하		122	119
C O D		-		3.0		mg/L
알 루 미 늄		0.2㎎/ℓ이하		0.16	0.03
염 소 이 온		250㎎/ℓ이하		10	14
총 경 도		300㎎/ℓ이하		68	64
총 산 도		-		1.4	3.4
질산성질소		10㎎/ℓ이하		1.9	1.6
T O C		-		2.0	1.0	5mg/L이하(서울시감시항목)
전기전도도		-		183	183	μS/cm
일 반 세 균		100CFU/ml이하			0
대장균군(24hr)		불검출/100ml		380	불검출
대장균군(48hr)		불검출/100ml		520	불검출
총대장균군		불검출/100ml			불검출
분원성대장균군		불검출/100ml			불검출
맛․냄새 유발물질	2-MIB	20 ng/L 미만		0.0	0.0	10 ng/L 미만(서울시 기준)
	Geosmin	20 ng/L 미만		2.3	2.0	10 ng/L 미만(서울시 기준)
* ND(Not Detected) : 정량한계(1.0ng/L) 미만
특 이 사 항