	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령서 확인점검 결과 보고(서경원건물외 2개소)

1. 예방과-9547(2014.05.27)호 『조치명령 대상 확인점검 계획』 과 관련입니다.

2. 특정소방대상물 소방특별조사 결과, 조치명령서 대상에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인자 : 위 신복교, 위 이시행

나. 확인결과

대 상	주 소	명령일	도래일	조치명령 사항	확 인 일 자	확인결과
서경원건물	금천구 시흥대로 84라길 1	2014. 05.13.	2014. 05.23.	○ 전층 비상경보설비 발신기 표시등 미점등 ○ 2층 비상경보설비 발신기 표시등 망실	2014. 05.28.	완 비
백산신경정신과건물	금천구 시흥대로 276	2014. 05.14	2014. 05.23.	○ 3층 비상경보설비 발신기 표시등 미점등 ○ 유도등 미점등(전층) ○ 3충 수신기 도통불량	2014. 05.28.
유용만건물	금천구 시흥대로 274	2014. 05.14	2014. 05.23.	○ 2층 비상경보설비 발신기 표시등 미점등 ○ 4층 고시원 유도등 미점등	2014. 05.28.

끝.

담당자	이시행		검사지도팀장	김정수		예방과장	05/28 代한기룡
협조자	★센터장	신복교
시행	예방과-9730	(		)	접수		(		)
우	153-010	서울 금천구 독산동 시흥대로 386(독산4동 1030)	/
전화	02-853-0119	/전송	02-869-0119	/	26679@seoul.go.kr	/	대시민공개