문서번호	정수과-1305
결재일자	2014.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	05/28 오세영
협 조
	주무관			김동석
	주무관			정희중

배출수처리장 탈수기 점검결과 및 정비계획 보고

2014. 5.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

배출수처리장 탈수기 점검결과 및 정비계획 보고

여름철 집중 호우 전 배출수처리장 탈수기를 점검하고, 그 결과와 정비계획을 보고하고자 합니다.

점검현황

점검일시 : 2014. 5. 19 ∼ 5. 21

점 검 자 : 지방환경주사보 유동구 외 3명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 유병우 외 2명

점검대상 : 수분흡착형 고압탈수기 6대

정비이력

- 1991년 : 일반형 저압탈수기 설치

- 2002~2003년 : 일반형 저압탈수기→수분흡착형 고압탈수기로 개량

(개량업체 : (주)이엠테크)

- 2007. 11. : 주요 구동부(타공롤러, 유압실린더, 에어판넬오토트랩 등) 및 소모품(수분흡착포, 콘베어 리턴롤러 등) 정비

점검결과

탈수기 여과포 점검 결과

탈수기 여과포 교체 현황

-  품 명 : 상여과포(3.1m(w) × 13.7m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2011년	6	0	6	0
2012년	0	7	4	3
2013년	3	1	0	4

- 품 명 : 하여과포(3.1m(w) × 17.5m(L))

연 도	이월량 (매)	구매량 (매)	사용량 (매)	재고량 (매)	비 고
2011년	6	0	4	2
2012년	2	5	6	1
2013년	1	6	0	7

탈수기 여과포 노후화에 따른 교체 필요

- 탈수기 3호기 상 여과포 파손으로 찢어짐

- 탈수기 2, 4, 5호기 상 여과포 및 1∼6호기 하 여과포 접힘 및 주름이    발생하는 등 여과포 노후화로 수분분리 기능이 떨어짐.

점검사진

탈수기 3호기 상 여과포 파손	탈수기 3호기 하 여과포 주름현상

탈수기 여과포 세척장치 노즐 점검 결과

여과포 노즐 현황

- 탈수기 1대 당 노즐 36개가 작동하며, 총 노즐의 수는 탈수기 6대 216개   가 설치되어 있음.

- 여과포 세척장치 노즐은 여과포 표면을 세척함으로써 슬러지가 탈수 될   수 있도록 여과포의 상태를 유지함.

여과포 노즐 노후화

- 상당수 여과포 노즐이 노후되어 수압 약화 및 수량 부족 현상 발생으로   여과포의 세척이 원활하지 않고 슬러지 탈수가 잘 되지 않아 탈수기    가동시간 증가 및 슬러지 케익 함수율 증가로 이어짐.

점검사진

여과포 세척 노즐 노후화	여과포 자동세척 봉

탈수기 여과포 스크레이퍼 점검 결과

여과포 스크레이퍼 현황

- 탈수기 1대 당 상․하 여과포 위에 각 1개씩 스크레이퍼가 설치되어 있으며,   여과포 표면에 달라붙어 있는 슬러지 케익을 떼어내는 역할을 함.

여과포 스크레이퍼 마모

- 장기간 사용으로 인해 스크레이퍼 마모로 교체 필요

점검사진

상 스크레이퍼	하 스크레이퍼

조치의견

탈수기 여과포 교체

- 훼손 및 노후화된 여과포 12개 중 상여과포 4개, 하여과포 6개 교체

- 여과포 교체는 탈수기 전문업체에 의뢰하여 교체하고자 함

관련사진

노후 여과포 철거(‘12년)	여과포 교체(‘12년)

탈수기 여과포 세척장치 노즐 구입 및 교체

- 세척장치 노즐을 60개 구입하여 손상이 심한 부분부터 교체

※ 교체작업은 배출수처리장 운영관리 용역직원이 시행

여과포 스크레이퍼 구입 및 교체

- 상대적으로 마모도가 심한 하 스크레이퍼 6개 구입 및 교체

※ 교체작업은 배출수처리장 운영관리 용역직원이 시행

소요예산 및 발주방법

예상소요금액 : 금6,223,800원(금육백이십이만삼천팔백원)

계약방법 : 1인견적 수의계약

계약대상업체 : 진필터테크 이 상 춘

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

납품기일 : 계약일로부터 20일 이내

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.