상수도공사 통수전 수질검사결과 보고

#####################

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	장인환	05/29 유철민

######################와 관련하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 실시근거 : 통수전 수질검사 요청(고도정수반-1765호, 2014. 5. 22.)

2. 검사대상 : 공사 1구간################

3. 검사일시 : 2014. 05. 26.

4. 검 사 자 : 주무관 조재택, 강태수

5. 입 회 자 : 고도정수반 주무관 라승보

공 사 명	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사
검사대상	동작대교 남단 한강둔치(D=1650mm, L=43m)
검사위치	#############
검사결과	구분	pH	잔류염소	탁도	암모니아성 질소	철
	기준	5.8-8.5	4.0mg/L이하	0.5NTU 이하	0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.5	0.23	0.19	불검출	불검출
	구분	구리	아연	망간	염소이온	일반세균
	기준	1.0mg/L이하	3.0mg/L이하	0.05mg/L이하	250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.020	0.01	0.012	19.3	0
	구분	총대장균군	대장균	맛	냄새	판정
	기준	불검출/100ml	불검출/100ml	무미	무취
	결과	불검출	불검출	무미	무취	적합

6. 검사결과 : 적합

끝.