문서번호	급수운영과-12727
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유인행	05/29 조면행
협 조

단수계획 검토보고

2014. 5

강서수도사업소

양천구청 안전치수과에서 시행하는 “2014년 목2동 231번지 주변 하수관 개량공사”에 따른 상수도관 이설에 따른 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보사항을 검토하여 보고드림

2014.  5.  28.

보고자 : 시설8급  성명  여수현

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 목2동 231번지 주변 하수관 개량공사

나. 공사개요 : D=200mm, L=15m

다. 발 주 청 : 양천구청 안전치수과

라. 시공회사 : ㈜태완씨엔씨 대표자 김형국

2. 단수 계획 제출

가. 단수일정 및 사유

연번	단 수 위 치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	작업 일수	단수 사유	비 고
1	목2동231-57~231-38	2014.05.30	09:00 ~18:00	20세대	1일	상수도관 이설

나. 공정별 단수작업 세부계획

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D80mm~200mm 6개소
기존관 절단	30분	D200mm 4개소
임시급수 설치	60분	D200mm 2개소
배관 작업	240분	D200, L=15m 부설
세척	30분	D250mm 기존관 퇴수
임시급수 철거 및 기존관연결	60분
통수	30분
합 계	8시간 00분

다. 홍보 계획

○ 홍보매체를 통한 단수홍보

- 상수도홈페이지

○ 단수지역 안내문 배포 및 부착

- 단수지역에 가가호호 방문하여 단수안내문 부착

- 벽보용 안내문은 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내 부착

- 단수 전 사용할 물은 미리 용기에 받도록 안내

3. 단수계획 검토 및 조치의견

가. 상수도관 이설공사에 따른 단수시간 검토

단수구간 번호	단수 위치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	단수 사유	검토 결과
1	목2동231-57~231-38	2014.05.30	09:00 ~11:00	20세대	상수도관 이설	작업에 따른 작업시간 검토결과 단수시간 조정함
2	목2동231-57~231-38	2014.05.30	16:00 ~18:00	20세대	상수도관 이설	작업에 따른 작업시간 검토결과 단수일 조정함

나. 시민급수 불편사항을 최소화하기 위하여 상수도관 이설로 인한 단수시간을 조정하여 단수 작업을 승인코자 하며 이에 단수민원이 최소화될 수 있도록 양천구청에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임  : 단수안내 홍보문 1부.  끝.