문서번호	급수운영과-11014
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	급수운영과장
김두수		박혁순	05/29 김영삼
협조
	주무관		최용진

송수관로 보호BOX 정비 검토보고

(을지로5가 사거리-긴급)

중부수도사업소

(급수운영과)

송수관로 보호 BOX 정비 검토보고

(#########-긴급)

서부도로사업소로부터 을지로5가 사거리 지하 상수도관 보호BOX 긴급 정비요청이 있어 현장을 조사하고 아래와 같이 검토보고합니다.

정비개요

❍ 요청기관 : 서부도로사업소

❍ 위    치 : ############ 도로내(위치도 참조)

❍ 정비개요 : KT통신관로 매설을 위한 굴착 중 지하 상수도관 보호BOX 입구가

목재로 시공되어 있는 것을 발견하고, 향후 도로 침하 등 안전

사고 우려가 있으므로 긴급 정비요청

※관련공문 : 도로보수과-4972(2014.05.28.)호

조사현황 및 문제점

❍ 지하 상수도관 보호BOX는 송수관 D=1,500mm(1983년, 강관)와 D=900mm

(1970년, 강관)이 교차하고 있으며, 1983년 을지로지하상가 및 지하철 시공 당시 관상단 토피가 부족하여, 양쪽 H빔 지주대를 세워 벽체와 상부슬래브를 현장 타설하여 만든 콘크리트 BOX(H=3m, B=2m, L=10m 이상)로 추정되며,

❍ BOX 입구를 목재 널빤지로 막고 매립하여 목재 부식시 지반침하 및 도로동공 발생으로 안전사고발생이 우려됨

조치계획

❍ 상기 콘크리트 BOX는 시설관리주체가 명확하지 않는 시설이나, 상수도관을 보호하기 위한 시설이므로 우리 사업소에서 유지관리함이 타당할 것으로 사료되며,

❍ 도로침하로 인한 안전사고 우려가 있어 보수가 시급하므로 “중구, 용산구 관내 시설물 설치 및 소화전 공사” 연간단가업체에 작업지시(시공도면 참조) 후 정산처리코자함

붙임 : 1. 위치도 및 사진 각 1부.

2. 시공단면도(참조용) 1부. 끝.