함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	기전설비 관리 담당과장(팀장) 회의 결과 통보

1. 기전설비과-3604호(2014.5.28.)와 관련입니다.

2. 기전설비 돌발사고시 긴급복구 대응능력을 강화하여 시민고객에게 안정적인 아리수 공급과 전기안전사고 방지를 위한 기전설비 관리 담당과장(팀장)회의를 개최하고 그 결과를 통보하오니 관련 부서는 세부 계획을 수립하여 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 회  의  개  요

가. 일  시 : ’14. 5.20 (화),  16:00~18:00

나. 장  소 : 본부 4층 회의실

다. 참석자 : 부본부장, 생산부장, 기전설비과장, 시설과장, 정수센터(정수시설과장), 수도사업소(기전팀장), 본부 담당주무관

라. 회의결과

○ 수도사업소 이행사항

- 저압측 가압장 등 정전시 비상발전기 설치 방안 검토

- 이동식 제어반 및 인버터 비상용으로 보유할 것

- 배전(분전)반에 개폐시 통전 여부 확인토록 활선경보장치 시설할 것

- 정전시 수충격 초래로 문제발생되니 수충격대비 시설물 점검

- 사업소 기전팀장은 전기도면과 실제 수배전반으로 전원공급계통 숙지

- 비정상적인 가동 상황발생시 필히 현장에 인력배치 할 것

- 펌프가동여부 CCTV로 확인 가능토록 표시할 것

- 가압장, 배수지  정전 등 중요 데이터 이상 발생시 SMS통보 (팀장, 과장)

○ 공통 사항

- 복구업체와 간담회 추진 및 핸드폰에 (유관단체, 복구업체) 연락처 입력

- 전기사고시 생산부장 및 기전설비과장 비상연락

- 긴급 복구업체 출동시 경비지급 검토

- 긴급 복구자재 사업소 간 보유현황 공유 검토

따로붙임 :  회의결과 방침서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	시설관리과장,중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	함진각		기전설비과장	서대훈		생산부장	05/29 박용철
협조자	시설관리과장	한명석
시행	기전설비과-3656	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 (합동27-1)	/
전화	02-3146-1334	/전송	02-3146-1319	/	jgham63@seoul.go.kr	/	대시민공개