문서번호	기전과-6697
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박태진		한영호	05/29 박재경
협 조
	주무관			김근수

교통신호기 시설물 점검 보고

[목동사거리]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[목동사거리]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여 서울지방경찰청 신호운영실에서 긴급보수를 요청하여 보수조치하고 결과를 보고합니다.

고 장 개 요

❍ 고장일자 : 2014. 5. 27(화)

❍ 위    치 : 양천구 목동 목동사거리

❍ 고장내용

- 보행신호등 누전으로 긴급보수를 요청함.

⦁ 보행신호등 회로에 누전이 발생하여 회로분리하고 긴급보수를 요청함.

조 치 결 과

❍ 음향신호기에서 누전이 발생하여 회로분리 조치함.

- 보행등에 연결 설치되어 있는 음향신호기에서 누전이 발생하였으며,

- 교통신호기 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급보수 지시하여

보행등에서 음향신호기를 분리하여 복구조치 하였으며,

- 고장난 음향신호기는 2009년 5월 제조품으로 노후가 많이 진행되어

교체 조치하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 감리업체 및 유지보수 연간단가업체(2지역)에 긴급보수 완료보고서

제출지시 및 음향신호기 교체 작업지시  끝.