문서번호	시설관리과-7979
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
이한수	代김창열	代임종진	05/29 이종백

사업소 급수탑 사용량 격증사항 보고

2014. 05.

시설관리과

사업소 급수탑 사용량 격증사항 보고

사업소내 설치되어 있는 급수탑 5월납기 사용료가 격증하여 원인조사 결과 급수탑 퇴수변 밸브의 불완전 개폐로 누수된 것으로 추정되어 보고드림

급수탑 현황

위      치 : 강북구 한천로 935(사업소내)

계량기 구경 : D=100㎜

발생사항

2014.04.09(수) 노원구 678번지앞 상수도관 파열로 인한 긴급누수복구 관련 상곡초등학교에 급수공급을 위해 급수운영과에서 급수차 담수시 급수탑 밸브조절 시행

2014.04.30(수) 급수운영과 김종필(직반장)이 급수탑 노출배관에서 미세한 진동을 감지하여 급수차 담당(고제남)에게 달려와 급수탑 퇴수밸브 확인결과 미세한 누수음이 발견되어 밸브 디스크를 수차례 개폐시행으로 자연적 누수가 해소됨

발생원인

2014.04.09일 이후 5월 검침일까지 급수차 운행이 없었던 사항으로 볼 때 누수원인은 2014.04.09(수) 급수차 담수시 퇴수밸브 개폐가 불안전 했던 것으로 추정됨

- 급수탑 밸브조절 시행자 : 급수운영과 구자광·박완식, 현장민원과 전선표

밸브조절 시행자들이 담수 후 밸브를 완전폐쇄 하였다고 주장하나, 당시 불명원인에 의해 디스크가 완전 폐쇄되지 않은 것으로 추정

- 구역유량계(BB-3) 최소유량 확인결과 2014.04.09~2014.04.30(20일간) 최소유량 페턴이 미세하게 상승한 것으로 분석되고, 불안전 개폐 회전(3~4회)으로 개략 추정한(32㎜) 누수량(22,817㎥)과 계량기 검침량(22,751㎥)이 유사함

검침 현황

연번	납기년월	검침일	고객번호	사용량(㎥)	비고
1	2014-05-31	2014-05-07	35455881	22,751
2	2014-04-30	2014-04-07	35455881	2
3	2014-03-31	2014-03-07	35455881	9
4	2014-02-28	2014-02-07	35455881	0
5	2014-01-31	2014-01-07	35455881	0
6	2013-12-31	2013-12-07	35455881	4
7	2013-11-30	2013-11-07	35455881	6
8	2013-10-31	2013-10-07	35455881	8
9	2013-09-30	2013-09-07	35455881	27
10	2013-08-31	2013-08-07	35455881	18
11	2013-07-31	2013-07-07	35455881	27
12	2013-06-30	2013-06-07	35455881	47

- 유출량 산정량

- 급수탑 배관현황

행정사항

급수탑 격증원인은 퇴수밸브 불안정 개폐상태로 판단되어 격증된 유출량에 대하여 행정지원과에 누수감면 조치요청

누수감면 요청량

(단위 : ㎥)

구 분	부과량	유출량	조정량	비고
급수탑	22,751	22,746	5

납부예산 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 공공운영비

끝