문서번호	총무과-5864
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★총무과장	경영지원부장
장은생		정창훈	05/29 代정창훈
협조
	주무관		이진섭

경희궁 5월 전기설비 월간점검 결과보고

2014. 5

경희궁 5월 전기설비 월간 점검 결과보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검

을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

관련규정

○ 2014년도 미술관 전기시설물 안전관리 계획(총무과-68, 2014.1.3)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

점 검 개 요

○ 점검일시 : 2014년5월26일~5월29일

○ 대    상 : 경희궁 미술관

○ 점 검 자 : 이진섭, 장은생

○ 점검내용

- 특․고압 수배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 전시실 1, 2 관 분전함 부하전류 및 케이블상태 점검

- ACB(저압반) ,MCCB반 정상작동 및 이상유무 점검

- 전시조명  및 경관조명 부점등 점검

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	경희궁 분관 지상 2층 (2,442㎡)	특고압설비 22.9KV 950KVA	-수변전설비 1식(수전반2면, 변압기2대) -배전설비 1식(저압반2면,MCC반 2면)

○ 시설물 현황

설비점검결과

- 각 층 별 전력분전함 누전차단기 단락시험(이상없음)

- 콘덴서 열화상태 및 변압기온도 측정결과(이상없음)