함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	목동 공동구 상수도관 누수복구현황 통보

1. 급수운영과-11815(2014.5.20)호와 관련입니다.

2. 목동 공동구내 누수되는 상수도관에 대하여 현장 확인한 바, 상수도관 및 제수변이 노후되어 동일구간에 복원누수가 우려되고 있으며, 특히 한사랑교회 앞 입상관(강관 Ø200)은 잦은 누수발생(7회)으로 시급한 조치가 필요한 실정입니다.

3. 소량 누수되는 6개소에 대하여 현장 조치후 따로붙임과 같이 통보하오니 누수요인이 사전에 제거될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위치 : 11단지 앞 제수변(Ø200)외 6개소

나. 관종 : 제수변 그랜드 접합부 및 강관 직관부

다. 원인 : 노후

라. 공사내용 : 그랜드 볼트조임 및 클램프 접합

따로붙임 : 목동 공동구 상수도관 누수현황 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서장원		주무관	황혁기		시설관리과장	05/29 이자원
협조자
시행	시설관리과-11419	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-4011	/전송	(02)3146-4039	/		/	대시민공개