보    고    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	노운학	김홍준	05/29 장종욱

제 목 : 건축(증축)허가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 건축현황

○ 대지 위치 : 서대문구 연세로 50길(신촌동 134번지 일대)

○ 건축규모 및 용도

- 교육연구시설(학생기숙사) 지하3층/지상7층, 2개동

- 연면적 : 41,786㎡

○ 관련공문 : 서대문구청 건축과-11081호(2014.05.18)

□ 검토사항

○ 급수공급 검토

- 급수 공급 : 능안배수지(120m)

- 표    고 : 48~55m

- 수    압 : 6.5~7.2㎏/㎠

- 주변배관 현황(인입분기점) : D=200㎜, 출수상태 양호

- 급수구경 검토

․ 구경산출 : 서울시 수도조례에 의거 단위 건물바닥면적당(별표 4) 또는 업태별 1일 급수시간(별                      표 6)에 의거하여 사용 수량을 산출하여야 하나, 기숙사에 대한 산출 기준이 없음

․ 실제 사용량에 의한 구경산출 : 동작구 대방동에 위치한 “남도학숙”의 실제 사용량을 적용하여 산출

※ 산출기준 남도학숙 1인1일 사용량 : 17.18ℓ

구 분	사용기간 적용	사용량(3년간)	급수인원	1일 급수량	1인1일 사용량
남도학숙(기숙사)	2011.1.31.~ 2013.11.30	151,420㎥	803명	138㎥	17.18ℓ

․  인입급수관 관경 100㎜ 적용

0.1718㎥/day×858인 =147.404㎥/day

□ 처리의견

○ 서대문구 연세로 50길(신촌동 134) 학교법인 연세대학교 건축(증축)허가 신청에 따른 협의사항에 대하여 수도계량기 급수 인입 관경을 100mm로 적용하여 아래와 같이 회신하고자 함.

가. 협의내용

1) 상기 위치는 급수공급이 가능한 지역이고,

2) 첨부 『급수협의조건』이행 시 급수공사 승인가능 함.

첨부 : 급수협의조건.  끝.