보고서(급수공사비 추징)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
이동석	김광운	05/29 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-12331

담당지역내 급수공사와 관련하여 아래와 같이 공사비 추징코자 보고합니다.

현  황

- 보고요지 : 급수공사비 추징

- 관련문서 : 급수운영과-10229(2014.05.08)호 급수공사승인

급수운영과-11520(2014.05.21.)호 급수공사지시 (신설153)

- 주    소 : 성동구 ########### 외 1필지

보고내용

- 상기 위치 신축건물에 대한 급수공사가 승인되어 공사비 납부(‘14.05.12) 완료하여 작업지시하였으나, 수요가에서 상수도 직결형 간이스프링쿨러를 위한 급수공사 변경요청

구 경	20mm	25mm	결정구경▶ 25mm
시간당출수량(㎥/hr)	2.437(㎥/hr)	5.166(㎥/hr)	3.693(㎥/hr)

- 기존승인사항 (결정구경▶ 25mm)

※ 연면적 861.67㎡ × 30ℓ/hr ÷ 7hr = 3.693㎥/hr, 근린생활시설

- 변경승인사항 (결정구경▶ 30mm)

※ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)에 따른면,

간이스프링쿨러 설치시 상수도직결형의 경우에는 수도배관 호칭지름 32㎜ 이상의 배관되어야 함

구분	당초(25mm)	변경(30mm)	추징액	비고
계	2,564,830	3,709,830	1,145,000
공사비	2,007,830	2,007,830	-
원인자부담금	557,000	1,702,000	1,145,000	기존20mm

- 급수공사비 추징산정액 : 1,145,000원                                                                                                                (단위 : 원)

조치의견

- 상기와 같은 실정으로 요금과에 급수공사비 고지서발급 의뢰하여 추징코자 하며,

- 작업지시사항(신설153)은 급수공사비 추징후 재작업지시코자 합니다.

작업지시번호	주소	수용가명	공사기간	비고
신설153	#########	######	2014.05.28	납부완료후 재작업지시 (25mm → 30mm)

붙 임 : 1. 변경요청 관련 서류 1부

2. 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A) 1부. 끝.