문서번호	물재생과-1145
결재일자	2014.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	난지물재생센터소장
이호복		차승원	05/29 정흥순
협조
	주무관		허쌍석

제2처리장 송풍기(5호) 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05.

난지물재생센터

(물재생과)

제2처리장 송풍기(5호) 점검결과 보고

◊ 우리 센터내 제2처리장 송풍기 5호에 대하여 점검을 실시하고

그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ 설비현황

❍ 2송풍기동

호기	용량 (kw)	송풍량 (㎥/min)	설치 년도	제작사
				송풍기	모터
1	500	320	’97	서원풍력기계(주)	MEIDENSA
2	500	320	’97	“	“
3	500	320	’97	“	“
4	500	320	’97	“	“
5	710	500	’13	㈜삼정터빈	㈜삼정터빈
6	710	500	’13	“	“

❍ #5, 6호 세부 기기사양(고도처리시설사업)

- 형 식 : 기어종속식 단단터보형

- 승 압 : 6,900mmAq

- 전 원 : 6,600V * 3Φ * 60Hz

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’14. 5. 28(수)

❍ 점 검 자 : ㈜삼정터빈 A/S팀 2명 (입회자 : 물재생과 이호복, 허쌍석, 이준석)

❍ 점검내용

- 가변토출 밸브용 엑츄레이터 연결바 교체 후 시운전

- 가변 흡입 및 토출밸브 개도율, 토출유량, 전류, 토출압력, 토출온도 등

정격성능 유지 확인

❍ 점검결과

- 운전 중 엑츄레이터 연결바의 상태는 외관상으로 양호하나 압력, 유량의

변화로 인한 진동소음 발생(서어징)으로 운전 불가

- 서어징 원인으로 엑츄레이터와 연결된 내부부품 소손에 따른 토출밸브 가변 개폐

동작에 문제점이 있는 것으로 판단

❍ 현장사진

□ 조치계획

❍ 긴급정비에 따른 제작업체 반출

- 송풍기는 하수처리시설의 주요설비로 상시 정상상태를 유지하여야 하는 바,

- 효율저하 원인에 대한 정확한 판단을 위하여 송풍기 분해가 필요하나,

설치현장에서의 작업이 불가하여 제작업체에 반출, 확인 후 정비코자 함

․ ㈜삼정터빈(경상남도 김해시) 055-345-6971

❍ 반출 및 설치 일시

- ㈜삼정터빈 협의 후, 세부작업계획(반출일시, 작업소요기간 등) 별도 보고

□ 행정사항

❍ #5호기 반출기간 중 송풍기 운영에 차질이 없도록 최적 운전상태 유지

❍ 분해정비 및 설치에 따른 작업기간을 최소화 할 수 있도록 조치. 끝