문서번호	시설관리과-11679
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
유경준	강준성	전결 05/29 원의덕
협 조	주무관		손병대
	주무관		김상훈

순찰반 주요업무(2014.05.28)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지,가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	※진도여객선 침몰관련 상수도 시설물 자체안전점검 □ 점검 및 작업내용(오전) 09:30 - 13:00 ○형촌,송동마을,구룡마을 증압장 점검 - 유량계 월간검침 및 유량계실 내부점검 - 배수펌프 및 모터펌프,제어반 점검 - 누수,진동,소음,전류,전압,관압,환풍기,잠금장치,맨홀, 펌프실 내부 구조물등 점검 - 점검결과 : 정상가동 - 점검 및 작업자 : 유경준 김상훈 □ 점검 및 작업내용(오후) 13:00 - 17:30 ※ 궁마을,쟁골증압장 kd6,kn1유량계 소장님 현장점검 - 암사정수센터에서 관내관로 배관망 점검 - kn1 유량계실 고수부지 침수시 시설물 상태점검 - 배수펌프 및 모터펌프,제어반,맨홀,유량계실 상태 점검 - 누수,진동,소음,전류,전압,관압,환풍기,잠금장치,맨홀, 펌프실 내부 구조물등 점검 - 점검결과 : 정상가동 - 사진 :별첨 - 점검 및 작업자 : 소장님 기전팀장 임경범 유경준 김문호	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 5개소 무인증압장 : 19개소 배수지 : 6개소 유량계 : 23개소 (구역6개소포함) CCTV : 36개소 전기방식 : 79개소 KT통신선로:58회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순찰점검 철저

2014년05월28일(수)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다