문서번호	정수과-1355
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		代정미선	05/30 이태일
협조
	주무관		정미선

2014년 5월 여재층 높이 조사 결과

2014. 5.

구의아리수정수센터

(정수과)

2014년 5월 여재층 높이 조사 결과

제1정수장 여과지 여재층 높이를 조사하여 안정적인 여과지 운영관리를 위한 참고자료로 활용함으로써 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

조사 근거

여과수 탁도 유지관리 지침(수질과-113, 2006.1.13)

- 여과지별 사층 두께 월1회 확인

조사 현황

조 사 일 : 2014. 5. 29

대    상 : 여과지 12개지 중 11개지

조 사 자 : 경규선, 김진민

측정방법 : 여과지 상부에서 여재 표면까지의 깊이 측정

측정지점 : 여과지별 좌․우면 각 3개 지점

조사 결과

여재층 높이 : 평균 74.65cm(71.65～76.87)  ※ 여재층 기준 : 75±5cm

- 여재층 기준에 적합하며, 3․4월 대비 여층 높이 차이 없음.

구분	3월	4월	5월
최대	77.18	77.00	76.87
최소	72.40	72.73	71.65
평균	74.69	74.81	74.65

(단위 : cm)

구분		1지	2지	3지	4지	5지	6지	7지	8지	9지	10지	11지	12지
좌면	1	77.7	75.4	75.0	76.0	75.7	74.5	74.5	74.8		72.8	72.0	72.1
	2	75.0	69.8	72.8	75.3	75.1	76.7	73.6	75.0		72.6	72.5	75.0
	3	74.7	72.5	75.3	75.9	72.8	76.0	74.4	78.5		70.7	74.0	71.8
	평균	75.8	72.6	74.4	75.7	74.5	75.7	74.2	76.1	-	72.0	72.8	73.0
우면	1	74.2	69.8	75.0	77.6	76.5	74.9	79.2	76.4		73.1	74.8	75.3
	2	76.5	71.1	75.8	78.3	73.2	74.7	77.2	76.2		72.2	75.5	75.8
	3	74.4	71.3	71.2	78.1	76.8	74.9	75.5	75.8		72.9	71.2	75.0
	평균	75.0	70.7	74.0	78.0	75.5	74.8	77.3	76.1	-	72.7	73.8	75.4
평균		75.42	71.65	74.18	76.87	75.02	75.28	75.73	76.12	-	72.38	73.33	74.17
기준 대비 오차	3월	-0.10	-2.60	-1.55	+1.55	+0.03	-0.25	+2.18	+0.88	+0.87	-2.40	-1.18	-1.10
	4월	+0.18	-2.12	-1.37	+1.73	-0.02	-0.05	+2.00	+1.13	+0.43	-2.27	-1.37	-0.63
	5월	+0.42	-3.35	-0.82	+1.87	+0.02	+0.28	+1.73	+1.12	-	-2.62	-1.67	-0.83

※ 여과지 9호는 내부 벽체타일공사로 측정 불가.

끝.