문서번호	시설과-3796
결재일자	2014.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이경호		함석주	05/30 배호영
협 조
	기전팀장			이재복
	주무관			최경진

충무로4호선역 송수펌프 보수계획

2014. 5.

중부공원녹지사업소

시 설 과

충무로4호선역 송수펌프 보수계획

건 명	충무로 4호선역 펌프 보수
실개천 시스템 현 황	-펌프 76대 -오존설비 6대, 여과기 5대, 스트레이너 5대, 동력반 31면 -제어 및 감시 설비 : 제어반 1대, 전송장비 26대, 모니터 5대 -전동형밸브 및 액추에이터 30대
	※ 충무로4호선역 펌프현황 -충무로4호선역 고양정펌프(70m, 22kW 1대)는 충무로역에서 한옥마을가압장까지 송수하고, 저양정펌프(48m, 22kW 1대)는 충무로역 집수정에서 한옥저류조로 송수한후 다시 한옥가압장으로 송수하는 펌프임. -현재 실개천시스템의 송수량 효율이 높은 고양정펌프를 주로 운전하고, 저양정펌프는 예비로 활용하고 있음
	송수펌프		집수정 청소(서울메트로)
문제점 및 대 책	문 제 점	-5/23일 고양정펌프 동작이상(절연불량)이 발생하여 저양정펌프로 교체운전중이나 -5/30일 저양정펌프도 펌프가동 중지되어 현장 확인 결과 집수정 청소시 발생한 이물질로 인한 과부하로 추정되는 고장 발생
	대 책	-펌프 전문업체로 하여금 반출 및 수리
소요예산	추정소요예산	5백만원
	예산과목	중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화, 남산 및 산하공원 등 유지관리, 일반운영비, 공공운영비
	계약(지급)방법	반출후 수리금액에 따라 ###############
	계약(설치)업체	펌프 전문업체
기 타 보고사항	-