문서번호	도로시설과-9402
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기전시설팀장	도로시설과장	시설안전정책관		도시안전실장
명석용	김중영	이용심	정시윤		05/27 조성일
협 조

-터널 및 지하차도 소화기-

효율적 관리방안

2014. 05

도로시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

터널 및 지하차도 소화기 효율적 관리방안

소화기는 화재발생 초기에 누구나 쉽게 사용하여 신속하게 화재를 진압할 수 있는 중요한 소방시설임을 감안하여 화재 발생시 사용에 지장을 초래하는 일이 없도록 평소 관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ

추진배경

□ 평상시 소화기를 고장난 상태로 방치할 경우 유사시 사용 불가

□ 관리자들의 소화기 중요성 및 관리요령에 대한 지식 부족

Ⅱ

현 실 태

□ 설치근거 : 도로터널 방재시설설치 및 관리지침 제3장(소화설비)

□ 설치대상 : 터널(33개소), 지하차도(90개소)

□ 설치기준

❍ 소화기구는 50M 이상의 터널에 설치

❍ 설치간격은 50M이하로 하고, 주행차로의 우측 측벽에 설치하는 것을 원칙으로 하나, 구조적인 특성 등 현장조건에 따라 변경 할 수 있음.

Ⅲ

소화기 관리 실태

❍ 소화기 내구연한 : 규정 없음

- 소화기 사용가능여부 점검 (정기 또는 수시) 으로 반영구적 사용 가능

※ 현재 소화기의 내구연한은 없으며, 자율권고사항(8년)으로 하고 있음

❍ 소화기에 대한 점검기준, 점검표 작성에 대해 별도의 법령이나 지침은 없음

❍ 소화기는 초기소화에 중요한 시설로서 압력계로 정상작동 유무를 판단하고, 유효기간은 없으며, 압력이 떨어지면 즉시 교체 또는 충약하여야 함

❍ 또한, 소화기는 고정 소방시설이 아닌 이동이 자유롭고, 월1회 이상 점검하여 그 결과를 점검표에 기록필요(일상점검은 수시 시행)

⇒ 터널 및 지하차도 관리자들의 점검 및 유지관리가 매우 중요함.

Ⅳ

중점 추진사항

□ 소화기 관리를 위한 이력관리표 및 점검표, 관리대장 등 작성

❍ 관리대상 : 터널 및 지하차도 모든 소화기

❍ 소화기 이력관리대장 【붙임1】

- 구입시기, 비치시기, 충전시기, 충전횟수 등 소화기 이력 기재

❍ 소화기 점검표 【붙임2】

- 소화기에 비치하고 설치장소 및 소화기 번호 기재

※ 가급적 소화기 하단에 부착(거꾸로 흔들어 약제가 응고되지 않도록 함)

- 점검관리자가 월1회 이상 점검사항 이상유무 확인

❍ 소화기 관리대장 【붙임3】

- 점검자는 현장 소화기 점검결과를 사무실에 비치한 관리대장에 시설물   별로 작성 기록

※ 소화기 점검시 소화전함이 있는 터널은 다음 사항을 함께 점검시행

- 소화전 호스 꼬임이 없는지 등에 대한 정리정돈 상태

(화재발생 시 누구나 쉽고 신속하게 전개하여 사용할 수 있어야 함)

- 소화전 발신기 및 표시등 작동여부

- 소화전 호스, 노즐, 밸브 등의 부식, 손상, 누수여부 등 점검

□ 소화기 등 관리상태 중점 확인지도(도로시설과)

❍ 시    기 : 연중

❍ 방    법 : 해빙기, 우기대비, 여름철, 겨울철 점검 및 특별점검 등

❍ 확인내용

- 소화기구 관리상태 및 사용 가능여부 확인

- 관계자의 소화기 관리요령 숙지여부 확인 및 지도

❍ 확인결과 조치

- 위법사항 확인시 교체 등 즉시 시정조치

Ⅴ

행정사항

❍ 관리기준(안)에 대해 도로사업소 및 시설관리공단에 통보

❍ 각 기관별(사업소 및 시설공단)로 터널 및 지하차도에 설치된 소화기의

효율적 관리를 위한 제반사항 추진 철저

첨  부 : 1. 소화기 이력관리표 1부.

2. 소화기 점검표 1부.

3. 소화기 관리대장 1부.

4. 분말소화기 관리요령 (안) 1부.  끝.