문서번호	기술진단과-2872
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
윤덕묵	김영진	박용철	정득모		05/27 남원준
협 조
	시설안전부장			代강신재
	시설관리과장			한명석

상수도분야

전기설비 외부전문가 특별합동점검 계획

2014.5.

상수도사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

상수도분야

전기설비 외부전문가 특별합동점검 계획

최근 발생한 전기설비 폭발사고와 관련하여 안전관리의 중요성이 강조되고 있는 바 상수도분야 전기설비에 대한 외부전문가와의 특별합동점검으로 사전에 안전사고를 예방하고 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진배경

○ 최근 발생한 서울화력발전소 내부변압기 폭발 사고, 금정역 전동열차 계기용변압기 및 애자폭발사고 등에 의한 전기설비에 대한 시민들의 불안감 고조

○ 상수도 공급의 주요시설인 전기설비에 대한 특별안전점검 실시로 안전의식 고취 및 사고예방 필요

Ⅱ		추진방향

○ 사고발생 개연성이 높은 부분에 대한 철저한 점검

○ 전기설비 외부전문가를 참여시켜 점검의 신뢰성 및 전문성 제고

Ⅲ		점검대상현황

구분		개소수	점검대상시설
			계	변압기(대)	수배전반(면)
계		30	1,115	167	948
정수센터	정수장	6	414	79	335
	취수장	5	249	25	224
수도사업소(가압장)		17	440	56	384
기타시설		2	12	7	5

Ⅳ		점검개요

□ 기    간 : ‘14.5.27 ~ 6.5

□ 점검대상

○ 정수센터 : 6개소(정수장 6개소, 취수장 5개소)

○ 수도사업소 : 6개소(고압가압장 17개소)

○ 기타시설 : 2개소(본부, 상수도연구원)

□ 점검방법

○ 외부전문가와 본부 및 해당시설 전기안전관리자 합동점검

□ 중점점검사항

○ 고압이상 변압기 관리상태

○ 수배전반내 각종 차단기 및 계전기 등 관리상태

Ⅴ		세부점검계획

□ 점검반

○ 점검반장 : 생산부장

○ 점검반원

점검대상	조별	외부전문가	본부 점검반		점검대상시설
			소속	성명
정수센터		권형욱	기술진단과	윤덕묵, 김인준	전기담당 및 전기안전관리자
가압장 및 기타시설	1	양기석	시설관리과	주광복, 류홍규
	2	박병수	시설관리과	주광복, 류홍규

□ 점검일정

- 정수센터

구분	5.27	5.28	5.29	5.30	6.2	6.3
정수장	광암	구의	암사	영등포	뚝도	강북
취수장	풍납	구의	암사	-	자양	강북

- 가압장 및 기타시설

일정	5.27	5.28	5.29	5.30	6.2	6.3	6.5
조별	1조	1조	1조	1조	2조	2조	2조
사업소명	동부 북부	남부	강남	본부	중부	서부	서부
가압장명	대현산 미아	노량진 낙성대 상도	삼성 우면산 방배	상수도 연구원	보광 북악 인수	종암 증산 북악터널	만리 백련 불광터널

※ 점검일정은 사정에 의하여 변경될 수 있음

□ 세부점검내용

○ 변압기 설비

- 유입변압기

․ 변압기 본체 유온, 유면, 이상음, 기름누설 등

․ 냉각장치 : 냉각팬, 송유펌프, 유류계 밸브, 방열기의 이상유무

․ 호흡기 호흡상태, 부싱단자 기름누설 및 과열, 균열, 오염등

․ 방압장치 기름누설 및 방압판의 열화, 방음벽 내부이상등

- 건식변압기

․ 변압기 본체 온도, 이상음, 진동, 절연의 균열등 이상유무

․ 냉각장치 에어필터의 청소 상태등

․ 기타 방전흔, 권선, 절연물의 균열 등 이상유무

○ 수배전반 분야

․ 각종 차단기의 정상작동 및 이상유무

․ 수배전반내의 이상소음, 단자열화, 체결 상태 등

․ 콘덴서의 누유 및 오손, 외함의 부풀림 등

․ 리액터 등의 관리상태

Ⅳ		행정사항

□ 해당 정수센터, 수도사업소, 총무과, 상수도연구원에 특별합동 점검계획 통보

○ 특별합동 점검시 해당시설 전기담당 및 전기안전관리자 합동점검에 참여토록 일정조정

□ 외부전문가 점검수당 지급

○ 소요예산 : 3,211천원

- 산출내역 : 247천원/일·인 × 13인 = 3,211천원

· 예산과목 : 정수비, 수도시설기술진단, 일반운영비 활용

※ 근거 : 행정2부시장 방침 제49호(도시안전과-4450, ‘14.2.24)관련

따로붙임 : 1) 점검대상 상세현황 1부.

2) 외부전문가 점검결과 보고서 1부. 끝.

점검대상 상세현황

□ 정수센터

명칭		개소수	점검대상시설
			계	변압기(대)	수배전반 및 기동반(면)
계		11	663	104	559
광암정수센터		1	72	8	64
구의	정수장	1	64	12	52
	취수장	1	40	4	36
뚝도	정수장	1	50	8	42
	취수장	1	36	3	33
영등포	정수장	1	104	19	85
	취수장	1	27	4	23
암사	정수장	1	69	20	49
	취수장	1	25	4	21
강북	정수장	1	55	12	43
	취수장	1	121	10	111

□ 수도사업소 : 고압이상 점검대상 가압장

구분	가압장명	점검대상시설
		계	변압기(대)	수배전반 및 기동반(면)
계	17개소	440	56	384
중부	보광	33	4	29
	북악	32	4	28
	인수	23	3	20
	종암	12	3	9
서부	증산	12	2	10
	북악터널	30	4	26
	불광터널	34	4	30
	백련	28	4	24
	만리	23	4	19
동부	대현산	24	2	22
북부	미아	20	2	18
남부	노량진	40	4	36
	낙성대	24	4	20
	상도	20	2	18
강남	삼성	22	2	20
	우면산	33	4	29
	방배	30	4	26

□ 기타시설

구분	계	변압기(대)	수배전반(면)
계	12	7	5
본부	5	3	2
상수도연구원	7	4	3

외부전문가 점검결과 보고서

대상시설명
점검의견

점 검 일 : 2014.    .    .

전문가명 :           서명