문서번호	기술진단과-2870
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
전종원	김영진	박용철	05/27 정득모
협 조
	주무관			정종영

암사아리수정수센터 취,송수 모타펌프 축정렬진단 분석결과 보고

2014. 5

상수도사업본부

기술진단과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

취,송수 모타펌프 축정렬진단 분석결과 보고

2014년 정수장 수도시설 기술진단 계획에 따라 암사아리수정수센터에서

운영중인 취·송수 모타펌프에 대한 축정렬 정밀진단을 실시하고 그

결과를 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ				개요

일    시 : 2014. 5. 02 ~ 5. 16

장    소 : 취수장 및 정수장

대    상 : 총 35대

취수펌프 : 17대

- #1 취수장 : 12대(450KW×2, 900KW×6, 1400KW×4)

- #2 취수장 : 5대(410KW×1, 430KW×1, 820KW×3)

송수펌프 : 18대

- #1 정수장 : 13대(300KW×1, 425KW×1, 485KW×1, 600KW×5

900KW×1, 940KW×3, 975KW×1)

- #2 정수장 : 5대(840KW×1, 1050KW×4)

진 단 자 : 지방공업주사 전종원, 지방공업주사보 정종영

외부전문위원 대아기기(주) 이장호

진단장비 : 축정렬 진단장비(ROTALIGN Ultra iS)

진단방법 :

모타펌프의 주요부분(회전수, 커플링직경, 기계발 치수, 커플링 종류 등)에

대한 실측자료 입력

모타 및 펌프측 커플링에 레이저센서(발신기 및 수신기)를 설치한 후 260°

이상 서서히 회전시키며 커플링의 각 편차 및 수평 편차를 동시에 측정하여 수평

및 수직방향 축정렬 상태 측정

허용기준값을 벗어난 오차값 및 축정렬 교정값 제시

축정렬 진단관련 워크샵	데이터 입력 및 측정	진단결과 분석(전문위원)

용어 설명 :

Gap : 커플링 끝단에서의 차이	Off set : 두 커플링 중심면에서 벌어진 차

Ⅱ				진단결과

취,송수 모타펌프 축정렬 측정값

구 분	설치 대수	측 정 결 과			비 고
		양 호	허 용	불 량
계	35대	7대	3대	24대
#1 취수펌프	12대	3대	2대	7대
#2 취수펌프	5대	-	-	5대
#1 송수펌프	13대	2대	-	10대	4호 미측정
#2 송수펌프	5대	2대	1대	2대

※ 미측정 사유 : 2014년 교체예정으로 커플링이 분리된 상태로 측정불가

Ⅲ				종합의견

모타펌프 축정렬 상태는 회전기기 운영에 매우 중요한 사항으로 고장발생

원인에 대한 정밀진단을 선제적으로 실시하여 안전사고 예방 및 설비의

안정적인 유지관리 운영에 기여

취,송수 모타펌프 총 35대에 대한 축정렬 상태 정밀진단 분석결과 양호

7대, 허용가능 3대, 상태 불량 24대, 측정불가 1대이며, 상태 불량으로

판정된 모타펌프에 대해서는 제시한 교정값을 참고하여 조속한 시일내에

정비하고, 조치결과를 보고할 것.

제1취수장 모타펌프 1호 및 7호의 축정렬 상태는 양호하나, 커플링고무

마모가 심하여 헐거운 상태이므로 교체 필요

자체예산으로 정비를 실시토록 하고, 예산부족시 본부 포괄수선비 배정

요청하여 시행.

축정렬 진단에 참여한 외부전문위원 참석수당 계좌입금 지급

지출근거 : 2014년 정수장 수도시설 기술진단 계획(기술진단과-682)

지 급 액 : 300,000원

산출근거 : 150,000원×1인×2일 = 300,000원

예산과목 : 정수비,(수도시설기술진단), 일반운영비(사무관리비)

따로붙임 : 1) 모타펌프 축 정렬 진단결과 분석표 1부.

2) 외부전문위원 근무일지 1부.  끝.