문서번호	하천관리과-8776
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
김재웅	구자훈	한유석	05/27 정만근
협 조

『2014년 수방대비』

빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 보고

2014. 05

도 시 안 전 실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『2014년 수방대비』

빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 보고

2014년 철저한 수방 대비를 위하여 빗물펌프장 및 갑문 등 주요

수방시설물에 대하여 시설물 관리실태와 운영시스템에 대한 시․구 합동

시운전점검을 실시하고, 점검결과를 보고 드림.

□ 시설현황

○ 빗물펌프장 : 114개소

○ 수      문 : 302개소(갑문 33개소 포함)

□ 점검개요

○ 일 시 : 2014. 4. 24 ~ 5. 19

○ 점검대상

- 빗물펌프장 : 21개소(자치구별 1개소)

- 갑   문    : 10개소(자치구별 1개소)

※ 시․구 합동 검검대상에서 제외된 시설물은 구 자체점검 시행

○ 점검방법 : 시설물 시운전점검(시 간부 점검 - 망원1, 오금빗물펌프장)

○ 주요 점검사항

- 펌프 및 갑문 유지관리 및 동작상태

- 전기․기계․영상설비 및 통신망 관리실태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정비상태

- 제작사 및 외부 전문기관 지적사항 조치 여부 등

□ 점검결과

	총 평
○ 구 자체점검 및 외부 전문기관 점검 등 2차례 사전검검을 통하여 대부분의 지적사항이 조치되어 점검결과 대체로 양호 ○ 갑문은 전수가 개폐 동작에는 이상 없으나, 긴급 상황시를 대비하여 이동경로, 담당별 업무, 응급조치 요령 등에 대한 충분한 내용 숙지와 훈련 필요

○ 지적사항(총 21건) : 빗물펌프장 9개소 11건, 갑문 5개소 10건

- 빗물펌프장 : 5.31한 조치 완료 10건, 1건은 정밀점검 후 필요시 ‘15년 교체

- 갑      문 : 6월중 조치 완료

(마감재 탈락등 경미한 사항으로 기능 관련 지적사항은 없음)

○ 주요 지적사항

- 배수문 2호기 수동 동작 불량(대치)

- 제진기 자동운전 및 동작상태 불량(공릉 외 2개소)

- 모터펌프 온도지시계 불량(장위)

- 유수지내 준설토 및 공사용 자재 적치(뚝섬)

- 복공판 하부 배수 불량 및 수위표 부분 파손(당산 갑문)

- 안내표지판 미설치 및 시인성 불량(반포 갑문 외 2개소)

- 조명기구 망실 및 부점등(개화 갑문 외 2개소)

□ 향후 계획

○ 점검시 지적사항은 유관기관(자치구, 한강사업본부)에 통보하여 ‘14.5.31일       까지 조치 완료

○ 재난관리기금으로 시행중인 일부 기기 교체건은 수방기간 중 시설물 운영에 차질 없도록 납품시기 단축 및 철저한 시설물 관리상태 유지

붙임 : 1) 빗물펌프장․갑문 시운전 점검결과 및 점검사진 1부.  끝.