문서번호	시설과-2249
결재일자	2014.5.29.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
정연준	김인규	代강신재		05/29 정득모
협 조
	생산부장		박용철

공정보고회(5월) 개최 결과 보고

2014. 5.

상수도사업본부

시 설 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

공정보고회(5월) 개최 결과 보고

우리 본부에서 시행 중인 정수센터 고도정수시설공사 등 주요사업에 대한 5월 공정보고회 개최 결과를 보고 드림.

Ⅰ		보고회 개요

□ 일 시 : 2014.05.27(화) 16:00 ~ 17:30

□ 장 소 : 본부 4층 회의실

□ 참석자(18명)

○ 본    부(5) : 부본부장, 생산부장

기전설비과장, 시설과장, 고도정수반장

○ 정수센터(4) : 정수시설과장(구의․뚝도․암사․강북)

○ 공사관계자(9) : 감리단장, 현장소장

□ 대상사업(5개)

○ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 강북정수센터 고도정수처리시설공사

○ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사

□ 회의안건 : 공사장별 공정현황, 추진계획, 주요현안사항 논의 등

Ⅱ		현장별 공정현황

(2014.5.27 기준)

공정률(%)	암 사	강 북	구 의	뚝 도	올림픽대로
계 획	88.6	91.8	82.0	48.3	97.8
실 적	88.1	91.8	83.1	48.3	97.7
대 비(%p)	-0.50	0.00	1.10	0.00	-0.10

Ⅲ		주요건의 및 논의사항

□ 암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 지난 3월 본부에 6개분야 24개 항목에 대한 시설보완 요청 사항에 대하여 시행여부를 회신해주시기 바라며, 특히 구내용수 관로와 승강기 설치는 조속히 처리하여 주시기 바람(암사 정수시설과장)

○ 관리본관 승강기 설치 관련

- 당초 감리단에서 제시한 증축구간 창문쪽은 사무실과 바로 연결되어 직원들이 반대함(암사 정수시설과장)

- 정수센터, 감리단 등 여러사람의 지혜를 모아서 빨리 설치할 수 있도록 하고, 정수센터에서 최종 결정된 방안을 공문 시행하기 바람(생산부장)

- 승강기 구조물은 콘크리트, 철골, 누드형 중에서 철골구조로 하는 것이 적정할 것 같음(부본부장)

□ 강북정수장 고도정수처리시설공사

○ 전기 수전과 관련하여 전기안전관리 책임이 정수센터측에 있으므로 감리단,시공사에서는 전기사고가 발생치 않도록 안전관리에 철저를 기하기 바람(강북 정수시설과장)

○ 시운전에 대비한 준비가 다소 늦으므로 공정관리를 철저히 할 것(기전설비과장)

□ 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

○ 활성탄흡착지 부분가동시 문제점 최소화 대책 관련(구의 정수과장)

- 하절기 고탁도 유입, 전력 부하관리, 자체 여과지 공사 등으로 여과지 세척운영 및 여과수질 관리에 어려움이 예상되므로 배출수지 증설공사를 조속히 완료하기 바람

- 활성탄지 세척 퇴수수를 처리방안에 대해 정수센터와 사전협의하여 시행하기 바람

- 활성탄흡착지 세척은 영등포 및 광암 정수센터의 사례를 참조하여 시행하기 바람

- 활성탄흡착지 수질감시 및 운영을 위해 사전에 수질측정기 및 제어시스템 구축 요망

- 시설 관리본관으로 중앙제어실 이전 및 PLC 개․대체 공사시 안정화 기간과 활성탄흡착지 조기 시운전 기간이 겹쳐 문제발생 우려가 있으므로 시공 및 감리 철저 요망

○ 중앙제어실 이전이 기한내에 이루어질 수 있도록 할 것(기전설비과장)

□ 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

○ 제1정수지 방식공사가 조기에 마무리되길 요망(뚝도 정수시설과장)

○ 4.28일 실시한 염소가스 누출사고 대비 합동 방재훈련 실시 결과 가스 누출 확산시 주민 대피유도 및 피해범위 산출에 필요한 기존 풍향․풍속계의 디지털화가 필요함(뚝도 정수시설과장)

○ 풍향․풍속계 디지털화는 조속히 처리토록 하겠음(기전설비과장)

○ 응집․침전지 계열별 유량분배 정확성을 위해 유량계 설치 등 시설 검토가 필요함(뚝도 정수시설과장)

○ LED등기구 변경 실정보고가 조속히 이루어질 수 있도록 서두를 것(기전설비과장)

Ⅳ		본부 당부사항

□ 부본부장

○ 구의 감리단장은 영등포 2정수장 재건설공사 상황을 잘 알고 있으므로 구의 공정관리에 철저를 기하기 바람.

○ 뚝도는 2016년 12월 준공을 고려치 말고 우선 2015년 상반기에 준공하는 것으로 공정 관리하기 바람 .

○ 뚝도 유량분배, 2,3계열 침전지 개선문제, 배출수지 개량 등 현안사항에 대해 외부전문가를 포함한 자문회의를 실시토록 할 것.

□ 생산부장

○ 뚝도는 배슬러지 포장재 50% 사용계획에 대해 공정상 아직 여유는 있지만 구체적인 계획을 검토하도록 할 것.

○ 기타 현장은 시간이 촉박하므로 다음주에 노면 면적,재질,가격 등을 표시하여 생산부와 협의토록 할 것.

□ 시설과장

<강북,암사 고도>

○ 기존정수장과 고도시설 연결공사에 정수센터에서 적극 협조해 주셔서 감사 드림.

○ 공사준공이 얼마남지 않은 마무리 단계로 작은 규모의 실정보고가 늦어지고 있으므로 조속히 발주청에 보고할 것.

○ 현 공정이 소규모 공사위주로 진행되고 있는 상황으로 안전장비 및 안전시설을 더욱 철저히 설치토록 할 것.

○ 현 상황은 안전이 매우 중요하며 공사시 가시설을 제대로 설치하고 안전장비 결속도 철저히 할 것.

<구의 고도>

○ 지난 국정원 점검과 관련하여 주민친화공간 개방에 따른 보안문제 등에 대해 사전점검을 철저히 할 것.

Ⅴ		향후계획

□ 5월 공정보고회 개최결과 통보

○ 공정보고 회의내용을 관련부서 및 감리단에 통보하여 보완토록 조치

□ 6월 공정보고회 개최(6.24 예정)

○ 5월 공정보고회시 본부 당부사항에 대한 조치결과 보고

붙임 : 1. 외부 참석자 명단 1부.

2. 공정회의 사진 1부.  끝.