문서번호	하천관리과-9024
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장	물관리정책관
국정화	구자훈	한유석	06/02 정만근
협 조
	주무관			김희송
	주무관			이병돈

수문관측시스템 점검 결과보고

2014. 5.

도시안전실

하천관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■ 기타 □				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

『2014년 수방대비』

수문 관측 시스템 점검 결과 보고

금년도 수방 대비 시재난안전대책본부 수방장비와 서울시내 설치되어 있는 강우량, 하천수위 관측소 및 CCTV를 일제 점검한 결과 보고임

수문관측 설비

(각 현장에서 시 및 자치구 재난상황실로 정보 전송)

- 강우량(47개소), 하천수위(24개소), CCTV(21개소)

서울안전통합상황실(신청사)

- 강우감지센서 및 제어기(2개소), 수문정보시스템, 수방관리시스템

점 검 기간 : 2014.5.2 ~ 2014.5.23

점 검 자

- 강우량 : 자치구 치수방재과

- 서울안전통합상황실 장비, 하천수위, CCTV : 치수설비팀 및 유지보수업체

(1조 : 구자훈, 김재웅, 이병돈, 국정화,   2조: 서태창, 최년수, 김희송)

중점 점검사항

◦ 송․수신 작동 상태

◦ 파손 및 고장여부 확인

◦ DATA LOGGER 동작상태

◦ 전원공급장치 및 충전 상태

◦ 수위센서 및 모뎀 상태

◦ CCTV 통신회선 및 영상 전송 상태

점검결과(지적사항)

◦ 강우량계 : 2개소 불량

- RTU 불량 (관악구청)

- 메인 보드 불량(중랑구청)

◦ 하천수위계 : 2개소 불량

- 초음파식 수위계 불량 (안양천하구)

- 랜컨버터 통신 불량 (마장2교)

◦ 자치구 수방공유pc

- 성북, 동대문, 서초 : pc교체에 따른 운영제체 및 프로그램 재설치 필요

◦ 서울안전통합상황실

- 하천예경보시스템 서버이설에 따른 방화벽 정책 등록필요

(정보통신담당관, 도시안전과)

조치사항

◦ 지적된 사항은 작업지시 보수예정(6월 16일까지)

붙임 : 수문관측시스템 점검사진 1부