문서번호	방재시설부-4009
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	06/02 박종웅
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

면목4동 저지배수관로 FRP맨홀 설치 검토 보고

2014. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

면목4동 저지배수관로 FRP맨홀 설치검토 보고

면목4동 저지배수관로 맨홀이 당초 현장타설로 되어 있으나 구조물설치에 따른 장기간 도로점용으로 인해 현장시공 후 즉시 통행이 가능한 FRP맨홀 설치에 따른 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 현황 및 문제점

- 면목4동 저지배수관로 부설에 따른 구조물설치(맨홀,2개소)시 현장콘크리트 타설에 따라 철근배근, 콘크리트양생 등 구조물 설치기간이 10일정도 소요

․ 철근배근 및 콘크리트타설 2~3일, 콘크리트양생 7일

- 구조물(맨홀)설치 위치가 이면도로(왕복2차선) 및 횡단보도상에 위치하고 있어 장기간 도로점용이 불가한 실정임

- 위 치 도

감리검토내용

❍ 현장타설 콘크리트 구조물설치에 따른 횡단보도 통행불편 및 장기간(10일) 도로점용허가(중랑경찰서)가 불가하므로

․ 면목로27길 왕복2개차로 중 1개차로 점용

❍ 공장제작 후 현장조립 시공으로 시공기간이 짧아(8~10시간) 장기간 도로점용이 필요없으며, 횡단보도 주민 통행 및 교통불편을 최소화 할 수 있는 FRP맨홀 설치가 타당하다고 사료됨

- 추가 소요 공사비 : 25,765천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 맨홀설치도면 및 구조계산서 1부

3. 공사비 산출내역 1부. 끝.