	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	별관 소방시설 고장발생보고

1. 서울종합방재센터에서 관리하는 별관의 소방시설이 72년 준공되어 노후정도가 심하여, 일부 단선 및 옥내소화전 호스 경화현상이 발생되어 아래와 같이 보고

드립니다.

--- 아       래 ---

가. 고장일시 : 2014.5.30.(자체점검)

나. 고장내용

▽ 수신반 예비전원 불량

▽ 2층 화장실앞 사무실 감지기 작동불량

▽ 1층,3층 옥내소화전함내 소방호스 경화

▽ 1,2,3층 옥내소화전 표시등 단선

다. 조치사항 : 즉시 교체 및 보수공사 추진

라. 소요예산

- 항목 : 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리

- 금액 : 약 150만원 추정. 끝.

★장비관리팀장	장두익		자원관리과장	이병은		서울종합방재센터소장	06/02 윤영철
협조자
시행	자원관리과-6646	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울 성북구 종암로27길 3(종암동)	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-925-0906	/전송	02-926-0119	/	gsa982@seoul.go.kr	/	대시민공개