장애처리 보고서

문서번호	급수운영과-3512		결재	주무관	급수운영과장
				임문자	06/02 최임봉
			협조

건 명	서버실 에어컨(스탠드형)
장애일시	□ 장애발생 : ’14. 5. 30(금) 13:30 □ 조치완료 : ‘14. 5. 30(금) 19:00
장애내용	□ 서버실에서 운영중인 스탠드형 에어컨의 작동 불량으로 인한 서버실 온도 과상승(47℃)으로 서버 작동 및 서비스 중지
처리내역 및 결과	□ 원인분석 - 서버실에서 운영중인 에어컨은 2011년도 설치이후 현재 (2014. 5월말 기준)까지 365일 24시간 Full 가동으로 인한 성능저하 현상이 발생됨 □ 조치내용 - 2014. 5. 30 14:00경 통합정보센터 기계실내 에어컨 고장 으로 내방한 삼성A/S 기사 1차 점검결과, 에어컨 본체 보다 실외기쪽 이상으로 판명되어 실외기 수리업체에 재신고 - 17:30 실외기 청소 및 가스 주입 - 19:00 에어컨 정상 가동 - 19:30 DB서버 등 정상 작동 및 서비스 확인 정상
작 업 자	급수운영과 임문자. 유지보수업체 조찬형대리외 4명
기 타	향후 실외기 안전점검 추가 실시예정