	마포소방서
수신	서울성원초등학교장
(경유)
제목	시정보완명령(성원초등학교)

1. 민원접수 제1210(2014. 5. 26)호“2014. 소방시설 종합

정밀점검결과보고”(서울성원초등학교)와 관련 입니다.

2. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 특정소방대상물에 대한 자체점검결과 지적 사항에

대하여 “소방시설  설치 유지안전관리에 관한 법률 제9조 제2항”의 규정에 의거하여 아래와 같이

시정보완 명령 하오니, 2014년 06월 20까지 시정완료 하시기 바랍니다.

3. 시정보완기간 내에 이행하지 아니하는 경우에는 “소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제48조의2”의 규정에 의하여 3년 이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을

알려드립니다.

4. 아울러 관계인께서 질병, 국외출장 등의 사유로 시정보완기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법 규정
서울성원 초등학교 “서울시 마포구 월드컵로 36길 34(성산동)“	소화설비	○ 다음장소 불량 사항 정비(교체) 요함. - 2층소화전함내 호스 각 1본씩 부족 2개소 (1-6반앞 소화전/2-2반앞 소화전)	2014. 6. 20.	NFSC 102
	경보설비	○ 다음장소 불량 사항 정비(교체) 요함(본관) - 4층 감지기 선로단선 9개소 「(5-1반(2개)/5-2반(2개)/5-2반앞복도 (2개)/5-2반앞 복도(1개)/5-3반(2개)/ 5-4반(2개)」 - 1층 방송조정실 차동식 열감지기 동작불량1개 - 전층 소화전 발신기 응답회로 선로단선 13개소 - 전층 소화전 발신기 응답회로 선로단선 13개소 - 1층 당직실 수신기 지구경종 수신반에서 출력불량 3개소「3층 (좌)/4층(좌)/지하) ○ 다음장소 불량 사항 정비(교체) 요함(정보관) - 2층 컴퓨터실 칠판측 차동식 열감지기 동작 불량 1개 - 1층 계단앞 소화전 발신기 불량 1개		NFSC 203

끝.

	청렴 · 친절(이의제기) 안내문
소방 업무처리 과정에서 공무원의 불공정·불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고 하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. <부조리 및 불편 신고처> 마포소방서장☎ 02-711-0119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800 공직비리 카카오톡으로 신고하세요! (친구찾기 ID : SeoulFire) 서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터 ☎ 120

	마포소방서장
담당자	최정만		검사지도팀장	代김순식		예방과장	06/02 판영길
협조자
시행	예방과-8305	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동 100-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-716-9119	/전송	02-717-1190	/		/	대시민공개