함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	공릉배수지 내 론볼장 조성에 따른 협의 회신

1. 공원녹지과-13294(2014. 05. 30)호와 관련입니다.

2. 위호로 공릉배수지 내 기존 다목적구장(농구장, 파고라 등)에 론볼장 조성에 대하여는 아래와 같이 회신하오니 공릉배수지가 도봉구, 노원구, 강북구일대 주민에게 수돗물을 공급하는 중요 시설임을 감안하여 시설물 안전관리에 철저를 기할 수 있도록 “시공 유의사항”을 준수하여 주시기 바라며

3. 아울러 기반공사 및 장애인램프 설치공사 위치도면 및 상세도면을 6월10일까지 보완 제출하여 주시고 우리사업소에서 입회할 수 있도록 공사시작 3일전까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 시공 유의사항

1) 모든 장비는 1톤이하의 장비를 사용하고 2대이상 동시 투입 금지

2) 대기 중인 장비 및 반입되는 자재는 배수지 구조물 밖에서 적치 관리

3) 굴착토 등 반출물은 배수지 상부에 적치한 후 한번에 운반하지 말고 굴착 즉시 1톤 이하의 차량으로 운반 조치

4) 또한 반입물도 배수지 구조물 밖에서 수시로 1톤 이하의 차량으로 운반 조치하여 배수지 일부 구간에 집중하중이 발생하지 않도록 공사 감독자 입회하에 철저한 시공 관리

5) 기타 소규모 부대시설의 기초 콘크리트 타설시와 장애인 램프 설치시 배수지 상부의 방수층이 파손되지 않도록 배수지 상부 토피는 필히 0.5m 이상 유지토록 시공관리

6) 동 공사에 1톤이하의 장비로 시공이 불가한 경우에는 귀 구에서 배수지 구조물 안전진단 및 안전성 검토 후 우리사업소와  협의 후 조치

7) 배수지 시설물 유지관리를 위해 공사완료 후 준공도서를 우리사업소에 제출  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이승완		급수운영과장	김수영		북부수도사업소장	06/02 이종백
협조자
시행	급수운영과-10979	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로935(번동) 북부수도사업소 급수운영과(4층)	/
전화	3146-3370	/전송	3146-3389	/	lsw6531@seoul.go.kr	/	대시민공개