문서번호	물재생과-1200
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
김상헌	홍징의	06/02 차승원

2처리장 방류펌프장 엔진1호 점검보고

2014.05.27

2처리장 방류펌프장 엔진1호 점검보고

□ 날짜 : 2014.05.27

□ 장소 : 2처리장 방류펌프장

□ 기기명 : 엔진1호 오일 열교환기

□ 원인 : 장시간 사용으로 인한 동 배관 부식

□ 내용 : 열교환기 내부의 동파이프가 장시간 사용으로 부식이 되어

2차 냉각수인 물과 오일이 합쳐져 냉각수의 오염과 오일량이

감소함.

□ 보고자 의견 : 장마철 대비 신속한 교체를 요합니다.

※ 첨부 : 사진.끝