문서번호	시설관리과-14363
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	06/02 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(05.31)

2014. 05

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 05월 31일 토요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 05/31 토요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(01:00) ○.만리1호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.5/3.6[m](08:00) ○.수배전반.모터펌프 운전상태(냉각수,진동,소음,관압등)점검(08:30) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(09:30) ○.만리1호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.2/1.9[m](12:00) (인입/토출압력: 2.1/4.4[kg/㎠]. 유량: 753[㎥/h]) ○.능안6호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:965[㎥/h](14:00) (인입/토출압력: 1.7/8.8[kg/㎠]. 수위 1/4지:1.9/1.9[m]) ○.모타펌프 운전상태및 펌프실주변 이상유무 점검(17:30) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내외,수배전반,모타(냉각수,진동,소음,관압,과열)점검(18:00) ○.만리 1호(125hp,15A)운휴. 수위 1/4지:3.3/2.1[m](19:00) ○.능안5호(400hp)운휴→6호(200hp)운전.유량:478[㎥/h](20:30) (인입/토출압력:2.1/7.9[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.3/3.3[m]) ○.만리 1호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](20:30) ○.수배전반,모타펌프 운전상태및 펌프실주변 화재예방 점검(23:30)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1		08:00	12:00	19:00	20:30				18:30	1,540	1,540	13,970
	2
	4
능안	5	14:00	20:30							6:30	1,835	4,473	14,696
	6		14:00	20:30						17:30	2,638
	7