문서번호	시설관리과-12815
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강무진		정윤상	06/02 이시우
협조

소블록 단위 물세척 실시결과 보고 (묵동30소블록)

소블록 단위 물세척(Flushing) 실시결과 보고 (묵동30소블록)

2014년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 묵동30소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2014. 5. 23(금) ~ 5. 29(목)

○ 위  치 : 묵동30소블록(중랑구 신내동 494, 493, 492번지일대)

구간	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	퇴수 장치	계량기 (전)	단수 세대	세척일
계		100~200	710	DCIP
1	신내동 491-15~492-1	100	115	DCIP	1992	3.0	소화전	12	24	5.23
2	신내동 494-35~494-60	100	135	DCIP	1992	3.0	소화전	15	32	5.26
3	신내동 494-6~494-25	100	160	DCIP	1992	3.0	소화전	16	35	5.27
4	신내동 493-148~493-124	100	180	DCIP	1992	3.0	소화전	18	37	5.28
5	신내동 493-1~493-50	80	60	DCIP	1992	3.0	소화전	5	9	5.29

□ 세척 결과

○ 구간별 수질검사 결과

구분	5.23(금) 14:00 ~16:00	수질검사(1구간)		5.26(월) 14:00 ~16:00	수질검사(2구간)		5.27(화) 14:00 ~16:00	수질검사(3구간)		5.28(수) 14:00 ~16:00	수질검사(4구간)
		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도		잔류 염소	탁 도
1번방향세척	14:30	0.17	0.54	14:40	0.17	0.52	14:30	0.17	0.50	14:30	0.19	0.47
	15:00	0.27	0.35	15:10	0.24	0.29	15:00	0.24	0.31	15:00	0.21	0.31
	15:30	0.29	0.25	15:40	0.26	0.26	15:30	0.25	0.26	15:30	0.26	0.26
	16:00	0.29	0.24	16:00	0.27	0.20	16:00	0.27	0.20	16:00	0.28	0.25

5.29(목) 14:00 ~16:00	수질검사(5구간)
	잔류 염소	탁 도
14:40	0.14	0.48
15:10	0.23	0.28
15:40	0.25	0.24
16:10	0.27	0.17

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로서 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기 퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 물세척 후 수질검사 결과 잔류염소와 탁도가 모두 기준치 이내로 향상   되어 수질개선 효과가 있음

구 간	잔류염소(0.1㎎/L이상)		탁 도(0.5NTU이하)
	세척 전	세척 후	세척 전	세척 후
1구간	0.17	0.29	0.54	0.24
2구간	0.17	0.27	0.52	0.20
3구간	0.17	0.27	0.50	0.20
4구간	0.19	0.28	0.47	0.25
5구간	0.14	0.27	0.48	0.17

붙 임 : 1. 퇴수실적 1부.  끝.