문서번호	정수과-1375
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김희남		이태일	06/02 오세영
협조
	정수시설과장		박심근

아리수정수센터 운영일보

2014. 6. 1. (일)

구의아리수정수센터

(정 수 과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2014. 06. 01. (토)	책임자	주 간	B조	고 병 희
날 씨	낮 : 흐림 밤 : 흐림		야 간	A조	김 희 남

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량(톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)			탈수케익 생 산 량
계	강 북	구 의			정수지	용 마	아차산
192,298	81,549	110,749	189,967	98.79	6.55 (5.13)	3.22 (4.83)	3.76 (5.38)	0 0	대톤

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	D직		B직		A직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)		09:00~18:00(9H)		18:00~24:00(6H)
	강 북	구 의	강 북	구 의	강 북	구 의
탁 도(NTU)	3.49	2.65	3.59	3.00	3.64	2.89
pH	7.86	7.43	7.65	7.44	7.77	7.49
알칼리도(㎎/L)	-	49.79	-	48.69	-	49.48
NH3-N(㎎/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
잔류염소(㎎/L)	-	0.19	-	0.17	-	0.19

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	D직			B직			A직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.033	0.032	0.033	0.033	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.48	0.42	0.46	0.47	0.41	0.44	0.46	0.44	0.45
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	6	2	4	7	3	5	5	2	3

□ 정수약품 투입률(실시간)                               【단위 : ㎎/L】

이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소				중염소		후염소
15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일		금일		전일	금일	전일	금일
0	0	0	8.85	8.97	8.57	강북	구의	강북	구의	0.55	0.48	0.52	0.49
						-	1.06	-	1.07

※ 염소투입률은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물흐름 및 침전상태	정 상	침전지2지 정류벽 보수관련 휴지 중
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
			여과지 7, 9호지 공사로 휴지상태
여과	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 근무인원 및 연동사항

인 원	주)14명 야)14명	정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 1명(휴무1명(조현무) 정수장 : 9명, 취수장 : 3명, 사회복무요원 : 2명
회 수	시간	기 관 명	성 명	회 수	시 간	기 관 명	성 명
1차	11:04	암사아리수정수센터	이한기	4차	05:06	암사아리수정수센터	박기환
	11:05	뚝도아리수정수센터	이중호		05:07	뚝도아리수정수센터	신정헌
2차	14:44	암사아리수정수센터	정완균
	14:45	뚝도아리수정수센터	신정환
3차	23:03	암사아리수정수센터	김유찬
	23:04	뚝도아리수정수센터	신정헌
연동전달사항		주) * 당직근무 철저 * 안전사고 예방 야) * 화재예방 및 순찰강화 * 신속한보고체계유지

□ 기 타

○ 주 간(B직) : 책임자   고 병 희

운영사항	1.본청 감사과 (조사2팀) 점검 지적사항 인수인계 철저(정수과장)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거

○ 야 간(A직) : 책임자   김 희 남

운영사항	1. 용마배수지 1지 안전진단 및 청소 예정(6/2,월요일) ↳ (대현산배수지 근무자 김철기 수위 조절 요청)(18:51)
특이사항	1. 정수처리 시설물 점검 및 순찰 2. 통합수로 및 응집지 스컴제거

따로붙임 : 구의아리수정수센터 일일가동현황. 끝.