문서번호	총무과-5955
결재일자	2014.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		총무과장
염윤섭		06/02 정창훈
협 조
	주무관		이진섭
	주무관		장은생

비상발전기 부하 시험운전 결과보고

2014. 5.

서울시립미술관

총무과

비상발전기 부하 시험운전 결과보고

미술관 비상발전기 부하 시험운전 시 발전기 기동 ․ 운전, 발전기 기중차단기(ACB) 동작, 절환개폐기(ATS) 동작, 비상전원회로 투입상태를 점검한 결과를 보고하고자 합니다.

관련근거

○ 전기시설물 안전관리 계획 총무과-68(2014.01.03.)호와 관련입니다

운전개요

○ 일    시 : 2014.05.28(수)(월 2회 시험운전)

○ 점검대상 : 비상발전기

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 장은생

시설물 위치	발전기 용량	전 압	연 료	냉각방식	밧데리전압
지하 2층 발전기실	600(㎾)	380/220(V)	경유	수냉식	26(V)

발전기 현황

결과보고

○ 비상발전기

- 밧데리 및 오일․누유상태 점검 (이상없음)

- 에어크리너 부착상태 점검(이상없음)

- 자동제어판넬 상태 점검(이상없음)

○ 기중차단기

- 발전기 기중차단기(ACB 3개소) 정상 동작상태 점검 (이상없음)

- 절환개폐기(ATS) 절환상태 점검(이상없음)

○ 비상전원

- 비상회로별 전원 투입상태 점검(이상없음)

· 냉각수, 급수, 소화전 모터 펌프 전원상태 확인

· 냉온수기 전원 투입상태 확인

붙임 : 1. 비상발전기 시험운전 일지 1부.

2. 정전훈련 및 소방시설물 점검 사진 1부.  끝.