＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 06월 02일 월요일					결재		근무자	반장		담 당				과 장
							장재호	김정환		이충기				06/03 박명우
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표								근 무 자 명
	1호(원심)	2호(원심)	3호(원심)	4호(원심)		5호(원심)			시간		구분		직명		성명
00～01시			*						00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시			*
									09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
02～03시			*
03～04시			*
									18:00- 24:00		4조		전기8		장재호
04～05시			*
									슬 러 지
05～06시			*
									소화인발량			5297(㎥)
06～07시			*
07～08시			*
08～09시			*
									원심처리량			2819(㎥)
09～10시			*
10～11시			*
11～12시			*
									오 니 케 익
12～13시			*
									원심 생산량			232.92(톤)
13～14시			*
14～15시			*
15～16시			*
16～17시			*
									약 품
17～18시			*
18～19시			*
									원심 사용량			520 (kg)
19～20시			*
20～21시			*
21～22시			*
22～23시			*
									탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*
가동시간	24	24	0	24		24			4대96시간

호수 기기명 시간별		A (원심)	B (예비)		C (원심)		A (원심)		B (예비)		C (원심)		원심 (신설)	세척수 펌프(A)
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750			1750		1750				1750		1750
	10:00	1750			1750		1750				1750		1750
														A . B 계 열	S1
	15:00	1750			1750		1750				1750		1750
															S2
	21:00	1750			1750		1750				1750		1750
															1	24	24	24	24
	03:00	1730			1730		1750				1750		1750
약품펌프 (RPM)
															2	28	28	28	28
	10:00	1730			1730		1750				1750		1750
															3	28	28	28	28
	15:00	1730			1730		1750				1750		1750
														C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730			1730		1750				1750		1750
															S4
구분	A,B 계열			C,D 계열		구분		A,B계열				C,D계열
															4	24	24	24	24
															5	26	26	26	26
잡 용 수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0		3.0		저류조 수위 (M)		08시		3.7		3.9
															S5
															6	24	24	24	24
	16시	3.0		3.0				16시		4.6		4.7
														에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0		3.0				24시		4.2		4.3
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	원심1,2,4,5호 케잌 함수율 측정 및 약품 공급량 조정 약품 혼화조 1,4호 교반기 가동상태 점검 및 솔레노이드 밸브 점검 협잡물 분리기 드럼 스크린 이물질 제거 및 슬러지 유입 밸브 점검 에어 콤프레샤 응축수 드레인 작업 컴베어 벨트 리턴 로라 오일 주입 및 스크류 가동상태 점검 탈리액 배출 배관 내 이물질 제거 및 청소
														1		7.0	7.0	7.0	7.0
														2
														저류조 교반기
														시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
														AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
															2
															3
														CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
															5
															6