출 장 결 과 보 고 서

시설관리과장		소장			결재
이시우		06/03 정운진
협 조

	명에 의하여 중랑구 관내 용마배수지 항 내부 시설물 보수현파악을 위한 점검을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 6. 3
보 고 자 : 직 지방시설사무관 성명 : 이시우

보 고 내 용
일 시	2014. 6. 3. (월) 10:00 ~ 17:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 시설개요 ○ 위 치 : 중랑구 면목동 ○ 시설개요 : 용마배수지 Q=80,000㎥ □ 점검사항 ○ 배수지(2지) 항 청소를 위한 퇴수 작업후 시설물 보수 내용파악 및 작업계획 수립을 위하여 보수예정 현황 점검 □ 점검결과 ○ 내부 벽체 녹물발생 부분 : 코아 천공으로 플랫타이 노출부분을 콘크리트 면으로 부터25mm 내부에서 절단후 무수축몰탈 시공후 에폭시 도장 마무리 ○ 벽체 실크랙 부분 : 에폭시 수지 주입 시공 ○ 철근에 의한 녹발생 부분 : 철근 노출시까지 치핑하여 철근을 에폭시로 방청도장하고 무수축 몰탈 시공후 에폭시 도장 마무리 ○ 배수지 1개 지 보수 일정계획 수립에 관한 사항 □ 향후계획 ○ 상반기 배수지 청소 일정 관계로 우선 3개지 항 청소하여 담수 통수하고 1개지를 6월 30일 까지 시설보수하도록 공정계획 수립후 시행토록 지도 ○ 나머지 3개지는 하반기 배수지 청소시 계획수립하여 시행토록 지도 끝.
비 고