	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재조사일지

1. 조사대상	동작구 흑석로 84
2. 조사일시	2014년 5월 30(금요일) 13:00 ~ 15:00
3. 참여기관	○ 소방(4명) : 동작소방서 4 ○ 입회(4명) : 관계자(4)
4. 조사내용	○ 인명피해 발생상황 : 인명피해 없음 ○ 연소상태 조사 - 기숙사 신축공사장 외벽8층 부위에서 CRC판넬 용접작업중 발생된 불티가 4층 외벽 외장재로 시공된 드라이비트에 떨어져 착화․발화된 화재로, 외벽 80㎡ 소실외 내부 연소 확대 없음 ○ 화재원인 등 조사사항 - 관계자 진술 및 관련 증거자료 수집, 발화지점 연소진행상황, 증거사진 등 조사
5. 검토의견	- 연소형태는 건물외벽 4층에서 상층부로 연소진행 되었으며, 최초 발화지점은 4층 외벽 단열재임. - 외벽에서 발화된 화재로 전기, 방화, 미소화원에 의한 증거물 감식할 수 없으며, - 공사관계자 외벽에서 용접작업 하였음을 진술하였으며, 현장에서 용접관련 기기 등 증거사진 수집함. - 관계자 소방관계법령위반사실 자인확인서 징구 및 현장에서 안전교육 실시하였으며, 위반사항은 소방관계법령에 의거 조치 예정임.

첨 부		주요 사진

사진 1	건물 조감도	촬영날짜
○ 12/3층 건물로 현재 공정율 60%임		2014. 5.30

사진 2	소실 건물 전경	촬영날짜
○ 사진 우측부위 외벽 소실됨		2014. 5.30

사진 3	건물 우측 외벽 사진	촬영날짜
○ 지상4층부위에서 12층 까지 연소 진행됨		2014. 5.30

사진 3	발화지점(4층 CRC판넬 옆 드라이비트 소실 사진)	촬영날짜
○ 4층 외벽에 시공된 드라이비트 소실되면서 상부로 연소진행됨		2014. 5.30

사진 3	외벽 작업대로 활용한 곤도라 사진	촬영날짜
○ 곤도라에 전기배선 등이 연결되어 있으며 연소물 일부 소락됨		2014. 5.30

사진 3	곤도라 내부에서 용접작업에 사용된 기기 발굴	촬영날짜
○ 사용중이던 전기용접기에 용접봉이 연결되어 있음		2014. 5.30

사진 3	소방대 도착전 작업자가 사용한 소화기	촬영날짜
○ 작업자가 곤도라 내부에서 최초 발화시 사용한 분말소화기		2014. 5.30

사진 3	관계자 화재예방 및 안전교육 사진	촬영날짜
○ 공사관계자 안전교육 및 화재예방교육 실시함		2014. 5.30

끝.

담당자	이종윤		지휘3팀장	유승권		현장지휘대장	06/03 장세교
협조자	담당자	홍성록
시행	현장지휘대-4861	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55	/
전화	02 835-7119	/전송	02 848-2111	/	jylee0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)