문서번호	물재생과-2093
결재일자	2014.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
정순명		06/03 강병수
협 조

2처리장 1차 슬러지콜렉터 감속기 수리보고

2014. 06

중랑물재생센터

물재생과

2처리장 1차 슬러지콜렉터 감속기(4호기) 수리보고

2처리장 1차침전지 슬러지콜렉터 4호기가 감속기 불량으로

가동중지 되어 예비품으로 즉시 교체가동하였으며 불량 감속기를 철거하여 신속히 수리코자 보고드림.

수리대상

1차침전지 슬러지콜렉터(5호) 감속기

- 규 격  : 2.2kw, 4p, 1780rpm, 2수로 1구동

- 설치년도(제조사) : 2006 (효성)

- 점검결과 : Cyclo Reducer 파손으로 동력전달 불가상태

조치계획

예비품 교체가동 및 노후 부품 수리

- 가동중단된 감속기를 철거후 예비품으로 즉시 교체가동하며

- 노후된 감속기 노후부품(Cyclo Reducer 기어, output shaft 등)수리

소요예산

- 감속기철거설치 및 부품 교체 : 45,000천원

- 예산과목 : 중랑물재생센터운영, 중랑물재생센터수처리유지보수,시설비

점검 전 상태(5호기)	불량 감속기 철거	예비품 설치

▷ 1차슬러지콜렉터 감속기 점검 현황

끝.