함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	강북소방서장(대응관리과장)
(경유)
제목	2014년 소방용수시설(소화전) 보수결과 알림

1. 대응관리과-1862호(2014.03.06)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 2014년 소방용수시설(소화전) 보수결과를 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	보수위치	고장현황	설치형식	보수결과	비고
1	수유3동 9-52(노해로7길 46)	소화전보수 (전실파손보수)	지상식	소화전교체
2	번동 526-51(덕릉로40라길 24)	소화전보수 (제수변누수보수)	지하식	소화전교체
3	수유3동 8-5(노해로9길 35)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
4	수유동 190-19(한천로143길 11)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
5	수유동 222-11(한천로139나길 37)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
6	수유3동 9-4(노해로9길 1)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지상식	소화전교체
7	번동 441-28(덕릉로 126)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
8	수유6동 312-10(삼양로119길 29)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
9	수유동 699-11(한천로170가길 24)	소화전보수 (뚜껑파손보수)	지하식	소화전철개교체
10	미아3동 203-16(도봉로65길 9)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
11	미아3동 214-71(도봉로55길 16)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체
12	미아3동 215-8(솔매로45길 51)	소화전보수 (심도부적정보수)	지하식	소화전교체
13	미아3동 214-19(도봉로53길 12)	소화전보수 (개폐불가보수)	지하식	변실교체
14	미아3동 234-39(도봉로63길 55)	소화전보수 (제수변누수보수)	지하식	소화전교체
15	미아3동 215-98(도봉로57길 12)	소화전보수 (제수변누수보수)	지하식	소화전교체
16	수유동 469-192(인수봉로44길 7)	소화전보수 (스핀들고장보수)	지하식	소화전교체

끝.

	북부수도사업소장
주무관	이한수		주무관	김만재		시설관리과장	06/03 代임종진
협조자
시행	시설관리과-8235	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 377번지	/
전화	3146-3406	/전송	3146-3439	/		/	대시민공개