배수지 통수전 수질검사 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	06/03 서경만

시설관리과-11508호(2014.5.1.)와 관련하여 개운산 배수지 상반기 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  6.  03.

보고자 : 주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 개운산배수지 통수전 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 6. 03(화)

□ 출 장 자 : 수질팀 2명 (정지진,최윤식)

□ 출장내용 및 결과

연번	구 분	검사대상	검사일	탁 도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/L이하)	결과
1	상반기 항청소	개운산배수지 (1지)	2014.6.02	0.13	0.28	7.2	0.01	적합

□ 조사자의견

- 현장 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합함.  끝.