	구로소방서
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 의뢰(강서수도사업소)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 우리 소방서 관내 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	종별	식 별	관리번호	위 치	고 장 내 용	비 고
1	공설	지하식	31	구로구 구로동 741-27번지	소화전 몸통 배수불량
2	공설	지하식	740	구로구 구로동 569-9번지	소화전 몸통 배수불량
3	공설	지상식	1223	구로구 구로동 557-21번지	소화전 몸통 배수불량
4	공설	지하식	731	구로구 구로동 62-36번지	소화전 관구 배수불량
5	공설	지상식	1800	구로구 구로동 530-29번지	소화전 관구 스핀들 헛돔
6	공설	지상식	2937	구로구 구로동 430번지	소화전 관구 스핀들 고착
7	공설	지하식	168	구로구 구로동 443-6번지	소화전 관구 스핀들 고착 및 배수불량
8	공설	지하식	849	구로구 구로동 467-10번지	제수변 스핀들 손괴 및 배수불량
9	공설	지하식	430	구로구 오리로22 가길 46(궁동 111호)	스핀들노후로 내부누수
10	공설	지하식	499	구로구 오리로22가길(궁동 78-1호)	스핀들노후로 내부누수
11	공설	지하식	541	구로구 오리로11길 21 유앤미 다동 앞	스핀들 헛돔
12	공설	지상식	469	오류1동 47-1, 삼익쇼핑 후면 주차장앞	몸통 배관(제수변과 연결부분)에 누수
13	공설	지하식	555	서울특별시구로구개봉로11길7	소화전제수변스핀들 불량으로인한누수
14	공설	지하식	587	구,고척로52가길34(고척동161-19주택앞)	배수불량
15	공설	지하식	2018	구,고척로48길30(고척동164-23공원수퍼앞)	관구 찌그러짐
16	공설	지상식	271	독산동 959번지 9호	스핀들 헛돔
17	공설	지하식	863	독산동 162번지 1호	스핀들 헛돔
18	공설	지상식	1245	독산동 1077번지 3호	제수변 스핀들 조작불가
19	공설	지상식	2133	독산동 302번지 10호 대명빌딩	몸통에서 제수변까지 보도블록에서 누수

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 고장 및 위치도(강서1)  1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	代조중길		재난관리과장	06/05 조정철
협조자
시행	재난관리과-1926	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 고척동 63-12(경인로408)	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개