문서번호	누수방지과-2605
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장
이준호	강신재	06/05 윤석우

'14.05월 누수탐지 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

상수도사업본부

(누수방지과)

’14.05월 누수탐지 결과 보고

금년도 유수율 초과 달성에 기여하고자 ’14년 05월 지하누수 탐지 분석결과를 보고 드림.

□ ’14년 지하 누수탐지 목표 및 실적

구 분			계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
‘14년 목표(건)			2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
실적 (건)	‘14년 05월 누계		1,004	176	142	165	95	113	148	97	68
		‘14년 05월	256	49	37	36	23	26	46	20	19
		‘14년 04월	287	56	41	38	21	36	50	31	14
	‘13년 05월 누계		1,019	254	125	96	56	132	117	115	124
비율 (%)	목표 대비		46	48	49	46	48	47	42	46	38
	전년 동기 대비		98	69	113	171	169	85	126	84	55
방 지 량 (㎥)	소 계		126,086	7,601	15,141	16,210	11,523	13,489	21,814	32,271	8,037
	‘14년 05월 실적		37,503	1,915	3,418	3,570	1,352	3,052	11,172	9,104	3,920
	‘14년 04월 실적		32,292	1,857	4,002	3,326	2,436	2,161	7,313	9,799	1,398

- ‘14년 05월 누계 1,004건으로 전체 목표대비(2,200건) 46%이며, 전년 동기대비(1,019건) 15건 감소하여 98% 달성

- 사업소별로는 동부, 북부, 남부, 서부 순서로 증가하였으며, 강동, 중부, 강남, 강서 순서로 감소(증가 4개, 감소 4개)

- 탐지 적출실적은 중부(176건), 동부(165건), 남부(148건) 순임.

- 전년동기 대비 5월 누계는 적출 건수가 감소하였음.

○ 다점형 및 일반탐지 추진 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
‘14년 05월 누 계	계	1,004	176	142	165	95	113	148	97	68
	다점형	853	156	133	110	45	99	147	97	66
	(%)	85%	88	94	66	47	87	99	100	97
	일반(건)	151	20	9	55	50	14	1	-	2
05월 실적	소계	256	49	37	36	23	26	46	20	19
	다점형	236	46	34	36	12	23	46	20	19
	일 반	20	3	3	-	11	3	-	-	-
04월 실적	소계	287	56	41	38	21	36	50	31	14
	다점형	262	48	39	38	9	35	50	31	12
	일 반	25	8	2	-	12	1	-	-	2

- ‘14년 05월까지 다점형과 음청식 누수탐지 실적은 853건(85%), 151건(15%)임.

- 다점형 누수탐지 실적이 부진한 북부, 남부수도사업소  유선통보

○ 누수복구 대비 탐지 점유 현황

(단위 : 건)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14. 목표	계	2,200	370	290	360	200	240	350	210	180
2014년도 누수복구 건 수	계	3,897	919	526	479	406	424	579	273	291
	누수(건)	2,893	743	384	314	311	311	431	176	223
	탐지(건)	1,004	176	142	165	95	113	148	97	68
	비율(%)	25%	19	27	34	23	26	25	35	23

※ ‘14.05.30일 기준 누수복구 통계자료임.

- 전월대비 누수복구 건수 중 탐지 점유비율이 2% 감소(27% ⇒ 25%)하였음.

- 누수발생에서 사업소간 탐지 비율의 편차가 19 ~ 35%로, 사업소별 입지 여건과 ‘14년도 탐지 추진계획인 대구경, 다점형 위주 탐지실시 여부 이행에 따른 차이로 판단됨.

○ 탐지 결과 누수 복구 현황

- 구경 및 재질별 누수 현황

구분	구 경(㎜)					재 질
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
‘14년	1,004	585	130	251	38	1,004	335	216	215	64	95	17	31	11	20
중부	176	112	14	45	5	176	60	62	47	3	1	-	1	1	1
서부	142	81	22	33	6	142	35	54	29	12	1	3	2	5	1
동부	165	107	13	38	7	165	82	26	36	12	-	4	5	-	-
북부	95	53	13	26	3	95	34	24	24	6	-	-	7	-	-
강서	113	57	26	26	4	113	20	22	28	4	37	-	1	-	1
남부	148	84	14	44	6	148	36	15	28	17	31	4	5	2	10
강남	97	44	16	31	6	97	34	7	19	3	14	6	6	2	6
강동	68	47	12	8	1	68	34	6	4	7	11	-	4	1	1

- 누수 원인분석

▸ 관 구경별 : 13~25㎜(59%), 30~50㎜(13%), 80~200㎜(25%), 250㎜(3%)

▸ 관 재질별 : GSP(33%), SSP(22%), DCIP(21%) 등

□ 향후 추진계획

○ GIS시스템 입력현황 자료, 유수율 점검 등을 통하여 탐지현황 수시 모니터링

○ 대구경 및 다점형 탐지를 지속적으로 실시.  끝.