문서번호	공원여가과-1267
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	06/05 변규열
협 조

길동생태공원 우기대비 공원등 안전점검 계획

동부공원녹지사업소

[공원여가과]

우기대비 공원등 안전점검 계획

집중호우 등 우기시 공원등의 누전으로 인한 감전사고 등을 방지하기위해 공

원의 공원등에 대한 사전 안전점검 및 정비를 추진하고자 함.

□ 점검방향

❍ 누전차단기, 접지시설 등 공원등 관련 시설별 안전점검 추진

❍ 신속한 정비로 감전사고 예방 및 공원등 정상상태 유지

□ 공원등 현황

위 치	형 식	수 량	비 고
계		31등
길동생태문화센터	메탈 200w	14등
	태양가로등 20W	2등
	수목등 100W	15등

□ 안전점검계획

❍ 추진기간 : 2014. 5. 26 ~ 6. 15

❍ 설치위치 : 길동생태문화센터

❍ 대     상 : 16등

❍ 점검방법

- 공원등 점검계획 수립

- 점검반(2인 이상)을 편성하여 안전점검 시행

❍ 점검인원 : 총 6명(김윤준 팀장, 주무관 문미란, 류창규, 정몽희, 공무직 등)

시설과 연간단가업체 점검 협조 요청

❍ 주요 점검사항

- 누전차단기는 적정하게 설치되어 있는지

▹ 분기개폐기는 누전차단기(ELCB)로 극수는 2P, 정격전류 30A이하, 정격감도전류 50mA, 0.01초 이내 이어야 함

- 접지시설은 적정하게 설치되어 있는지

▹ 분기개폐기인 누전차단기의 정격감도전류 50㎃, 동작시간 0.1초를 선택시 분전함의 접지저항과 공원등주 개별접지저항 값은 각각100Ω이하(제3종접지)로 하고, 분전함 접지와 공원등주의 개별 접지선을 연결(연접접지)하여 분전함에서 측정한 접지저항값이 10Ω이하가 유지 되도록 하여야 함.

- 절연저항측정 - 전선의 열화, 누전상태

▹ 절연저항은 누전방지 및 사고 방지를 위하여 필수적인 것으로서 대지

전압 220V를 사용하는 공원등 전기시설의 경우 0.2㏁이상이어야 함.

- 등기구의 부착상태 - 볼트의 풀림, 경사각의 변동

- 등 주의 경사 유무

- 등 주와 기초의 고정 상태 등

❍ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

- 공원등주의 전복위험 및 인명사고 관련 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 안전

조치 이행 후 개선계획 수립 추진

□ 행정사항

❍ 자체 점검계획 수립․시행

❍ 시설과 연간단가업체 점검 협조 요청

❍ 안전점검 및 조치결과 제출 : 6. 15까지

붙임 : 공원등 안점점검 점검표(양식) 1부.   끝.