문서번호	시설관리과-14858
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	06/05 나태산
협 조	주무관			박영택
	주무관			양우창
	주무관			황필권
	주무관			민성준
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2014년 06월 03일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
삼청가압장 고구배수지 정릉4가압장 월곡소배수지	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 고구배수지 - 2지 초음파수위계 변환기 교체완료. ▷ 삼청가압장 - 시설물 점검 업무협조. ▷ 정릉4가압장(사진첨부) - 2호 모터기동반 콘덴서 역률84%에서 교체 후 95%로 정상. ▷ 월곡소배수지 - PLC 및 초음파수위계 교체작업중.		비 고

맑음

끝.