문서번호	시설관리과-14707
결재일자	2014.6.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황영훈		이상연	06/05 이자화
협 조
	주무관			이두영
	★주무관			이동열
	주무관			신인철
	주무관			김종훈

만리가압장 운전일보(06.04)

2014. 06

시설관리과

(기전팀)

만리가압장 운전일보

근무일자 : 2014년 06월 04일 수요일

구 분	내 용			비 고
근무자	근무시간	성 명	근무조
	00:00～09:00	박석준	D조
	00:00~ 00:00	이장희	C조
	09:00～18:00	윤명수	B조
	18:00～24:00	황영훈	A조
근무현황	만리 운전일보 및 배수지 5개소,유량,수위일보연동 및 순찰점검일지(따로붙임)
순찰점검및조치사항	전일야간근무(00:00~09:00) 박석준(D조) 06/04 수요일 ○.가압장내,외부 이상유무 점검. 화재예방 순찰(00:30) ○.능안7호(200hp)운휴. 수위 1/2지:4.6/4.6[m](06:00) ○.수배전반.모터펌프 운전상태 및 펌프실주변등 점검(08:00) 주간근무(09:00~18:00) 윤명수(B조) ○.수배전반.모터펌프 운전상태.펌프실주변등 점검(09:00) ○.능안7호(200hp,28A)운전. 수위 1/2지:2.8/2.8[m](09:30) ○.만리2호(125hp)운휴. 수위 1/4지:4.4/3.4[m](10:00) ○.능안7호(200hp)운휴→5호(400hp,52A)운전.유량:1018[㎥/h](13:00) (인입/토출압력: 2.2/9.0[kg/㎠]. 수위 1/2지: 2.1/2.1[m]) ○.만리2호(125hp,15A)운전. 수위 1/4지:3.2/2.0[m](14:00) ○.모타펌프 운전상태및 펌프실주변 이상유무 점검(17:00) 야간근무(18:00~24:00) 황영훈(A조) ○.가압장내,외부.수배전반.모터펌프 운전상태등 점검(18:00) ○.능안5호(400hp)운휴→7호(200hp,28A)운전.유량:569[㎥/h](18:10) (인입/토출압력: 2.1/8.0[kg/㎠]. 수위 1/2지:3.3/3.3[m]) ○.만리 2호(125hp)운휴(유량조절). 수위 1/4지:3.5/2.4[m](20:00) ○.만리 모타펌프 2호(125hp)운전. 수위 1/4지:2.9/1.6[m](22:40) ○.수배전반,모타펌프 운전상태및 펌프실주변 화재예방 점검(23:00)

수계	호기 (HP)	운전시간								총 운전시간	전력량(KWH)		유량 (㎥)
		운전	정지	운전	정지	운전	정지	운전	정지		호기별	합계
만리	1											1,475	13,278
	2		10:00	14:00	20:00	22:40				17:20	1,475
	4
능안	5	13:00	18:10							5:10	1,507	3,932	13,702
	6
	7		06:00	09:30	13:00	18:10				11:20	2,425