함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	남한강 수계 이취미물질(2-MIB) 증가에 따른 수질관리 철저

1. 상수도연구원 주간상수원 수질조사 결과와 관련입니다.

2. 최근 가뭄 및 기온상승 등으로 남한강 수계(충주댐 하류 남한강대교 ~강천보~여주보) 에서 이취미 물질인 2-MIB가 증가하고 있어 팔당댐 등   취수원에 영향이 예상되고, 또한 향후 일정기간 계속 증가 발생이 예상되오니,  각 정수장에서는 이취미물질 분석 및 정수처리에 만전을 기할수 있도록 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 이취미 물질 발생 현황

- 위치 : 남한강 수계 충주댐 하류(남한강대교 ~강천보~여주보)

- 발생량 : 2-MIB 14(여주보)~26.3ng/L(강천보)

※ 2014.5.29.일 분석값임

나. 조치사항

- 정수장 : 이취미 분석 1일 1회 이상 실시

분말활성탄 및 중염소 투입시설 정비 확인(투입 대비)

취·정수장 수질·약품관리직원 등 전파 및 교육 등

- 연구원 : 상수원 및 취수원 이취미 분석 철저, 수질분석결과 신속한 전파 및 조치. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수운영과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),상수도연구원장(수질분석부장)
주무관	유준수		수질과장	이성재		생산부장	06/05 박용철
협조자
시행	수질과-4000	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개